- Anexo 4

- Projeto Básico

contratação de serviço de engenharia para execução de reparos na rede interna de gás natural do Pavilhão INCQS - INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE, ENSP - PAVILHÃO ERNANI BRAGA e INI - PAVILHÃO MARIA DEANE/ LABORATÓRIOS DO CAMPUS MANGUINHOS-FIOCRUZ/ RJ

- Projeto Básico

- Processo n.º 00000.000000/2017-00

- Entrar com modalidade de licitação, n.º 000/2017-COGIC.

- Sumário DESCRITIVO

1.	Introdução	5

2.	OBJETO CONTRATUAL	5

3.	Justificativa para a contratação	5

4.	Localização	6

5.	Disposições Gerais	6

6.	critérios de sustentabilidade	9

7.	Serviços Preliminares	10

7.1.	Documentação Geral	10

7.2.	Segurança do Trabalho	10

7.3.	Planejamento e Logística da Obra	10

7.4.	Liberação dos Espaços Pelos Usuários	11

8.	Implantação da Obra e Instalações Provisórias	11

8.1.	Condições Gerais	11

8.2.	Áreas de Vivência	12

8.3.	Telas tapume e Sinalização De Aviso Removível	12

8.4.	Instalações Provisórias	13

8.5.	Placa Da Obra	13

9.	Administração da Obra	13

9.1.	Controle da Obra	13

9.2.	Equipe Técnica e Equipamentos de Proteção	14

9.3.	Garantias Contratuais	14

10.	SERVIÇOS AUXILIARES	14

10.1.	Andaimes, passarelas e telas de proteção	15

10.2.	Linha de Vida em Cabo de Aço – Sistema de Segurança para Serviços em Altura	15

10.3.	Sistema de Segurança para Serviços em Locais Fechados ou Confinados	15

11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16

11.1.	Demolições e Retiradas	16

11.2.	Escavações	16

11.3.	Aterros	16

11.4.	ESTRUTURAS	17

11.4.1.	Novas Aberturas e Fechamentos em Lajes de Concreto	17

11.5.	Pavimentações	17

11.5.1.	Contrapiso	17

11.5.2.	Cimentado Liso ou Sarrafeado - Recomposição de Calçadas	18

11.5.3.	Recuperação de Gramados	18

11.6.	PINTURA	19

11.6.1.	Condições Gerais	19

11.6.2.	Pintura Esmalte Sobre Superfície de Cobre, Ferro ou Aço Galvanizado	20

11.7.	Limpeza da Obra	20

11.7.1.	Limpeza Diária	20

12.	descrição geral dos serviços DE INSTALAÇÃO DE GáS	21

12.1.	Condições Gerais	21

12.2.	Tubulação	22

12.2.1.	Tubulações Aparentes	23

12.2.2.	Tubulação Enterrada	23

12.3.	Válvulas	24

12.4.	Áreas Mínimas Para Ventilação Dos Ambientes	24

13.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	25

14.	TESTEs	25

14.1.	Teste de Resistência e Estanqueidade	25

14.2.	Outros Testes	26

15.	Entrega da Obra/ Desmobilização	27

15.1.	Limpeza Geral – Procedimentos Gerais	27

16.	Levantamento cadastral e registro gráfico-eletrônico (as built)	27

16.1.	Condições Gerais	27

16.2.	Equipe Técnica Para Levantamento, Equipamento e Registros Gráfico-Eletrônicos de As Built	28

16.3.	Memórias de levantamento do efetivamente edificado (alterações e modificações)	28

16.4.	Conferência e aprovação do as built semanal vinculada ao desenvolvimento da obra	29

16.5.	Entrega Final	30

16.6.	Descrição das Informações de As Built Relacionadas às Disciplinas de Projetos	30

16.6.1.	Instalações de gases	30

17.	Manual de Manutenção Predial	30

18.	Justificativas Técnicas	31

19.	RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS	32

20.	Lista de Pranchas de Desenho complementares	32

21.	Listagem de Profissionais responsáveis por cada disciplina envolvida no projeto	33

# Introdução

O campus da Fiocruz, localizado em Manguinhos, no Rio de Janeiro, possui inúmeras edificações com usos variados (laboratórios, hospital, creche, escolas, museu, fábrica, restaurantes, auditórios, bibliotecas, posto de saúde, administrativo, entre outros). Tais edificações, além de passar pelo processo de manutenção de rotina, passam por obras de reforma e adequação.

A Coordenação Geral do Campus (Cogic) é responsável pela coordenação e desenvolvimento de projetos, obras, manutenções e serviços de apoio nos Campi da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, para tanto, se estrutura a partir das demandas dos usuários e informações levantadas por seus departamentos e programas estratégicos.

O presente escopo foi elaborado a partir de relatório de avaliação desenvolvido pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) e de dinâmicas com os diversos departamentos da COGIC para que as ações necessárias para correção dos problemas encontrados e as novas demandas dos usuários pudessem ser implementadas.

Neste sentido, esta especificação tem o propósito de orientar a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NA REDE INTERNA DE GÁS NATURAL DO PAVILHÃO INCQS - INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE, ENSP - PAVILHÃO ERNANI BRAGA E INI - PAVILHÃO MARIA DEANE / LABORATÓRIOS, esclarecendo os trabalhos a serem executados, bem como fornecer as características dos materiais a serem utilizados e normas gerais de serviços à empresa, doravante denominada como CONTRATADA, cabendo a esta o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessária à execução dos serviços descritos nesta especificação.

# OBJETO CONTRATUAL

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as exigências técnicas e a metodologia para a contratação de serviços de engenharia para execução de reparos na rede interna de gás natural do Pavilhão INCQS-Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, ENSP-Pavilhão Ernani Braga e INI - Pavilhão Maria Deane/Laboratórios, adequando as instalações existentes. Para isso, será necessária a substituição de tubulações e válvulas, assim como a realização de testes para verificação da operacionalidade.

# Justificativa para a contratação

Após os testes de estanqueidade realizados pela empresa contratada para a execução da obra de ligação dos medidores individuais de gás à rede interna do Pavilhão – Processo 25389.000151/2015-76/Cogic/Fiocruz verificou-se que as tubulações internas existentes de gás natural nos pavilhões do INCQS, ENSP e MARIA DEANE (INI), encontravam-se em processo de oxidação, apresentando vazamentos e não suportariam os procedimentos de manutenção. Em anexo laudo do teste realizado.

Desta forma, esta contratação se justifica na adequação da rede interna de gás natural destes pavilhões às normas vigentes, contemplando a substituição dos ramais internos, visando o bom funcionamento das instalações e segurança dos usuários, edificações e bens patrimoniáveis.

# Localização

Os Pavilhões INCQS, Ernani Braga (ENSP) e Maria Deane (INI) estão localizados no Campus de Manguinhos da Fiocruz, Avenida Brasil 4365 – Manguinhos/ Rio de Janeiro/ RJ.

II

III

I

- Unidade ENSP

- Unidade INCQS

- Unidade Maria Deane

Figura 01: Localização dos prédios envolvidos no projeto.

# Disposições Gerais

O prazo total para a execução da obra é de 120 dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço. Em caso de discordância entre o prazo deste Termo de Referência e do Contrato e seus aditamentos que venham a ser feitos, prevalece o determinado em Contrato.

À CONTRATANTE caberá a gestão do contrato, a fiscalização, acompanhamento da execução e a aprovação dos serviços, aprovação de alterações desta especificação técnica que se façam necessárias e demais aprovações técnico-construtivas necessárias.

A CONTRATADA deverá ser responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. Em especial pontuam-se os seguintes documentos:

- Normas da ABNT e INMETRO

- NBR 15526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalação residenciais e comerciais - Projeto e execução

- NT-135-BRA – Procedimento de Realização do Teste de Resistência e Estanqueidade, Purga e Colocação em Serviço de Canalizações com Pressão Máxima de até 1 BAR

- NBR 6493 - Emprego de cores para identificação de tubulações

- NBR 8130 - Aquecedor de água a gás tipo instantâneo

- NBR 12727 - Medidor de gás tipo diafragma para instalações residenciais

- NBR 13103 - Instalação de aparelhos a gás para uso residencial - Requisitos dos ambientes

- NBR 13723-1 e NBR 13723-2 - Aparelho doméstico de cocção a gás

- NBR 15213 - Gás Natural e outros Combustíveis Gasosos - Cálculo do Poder Calorífico, Densidade Absoluta, Densidade Relativa e Índice de Wobbe a partir da Composição.

- NBR 15923 - Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis em instalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial – procedimento.

- NBR IEC 60529 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP)

- ISO 17484-2 - Plastics piping systems - Sistemas de tubulagem multicamadas para instalações de gás interior com uma pressão máxima de operação de até 5 bar e incluindo (500 kPa)

- NBR 14518 - Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais.

- NBR 13419 - Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNF.

- NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão.

- NBR 14955 - Tubo flexível de borracha para uso em instalações de GLP/GN.

- NBR 5580 - Tubos de Aço Carbono para Rosca Witworth Gás para Usos Comuns de Condução de Fluído

- NBR 5590 - Tubos de Aço Carbono com Requisitos de Qualidade para Condução de Fluído

- NBR 6414 - Rosca para Tubos onde a Vedação é Feita pela Rosca - Designação, Dimensões e Tolerância (Padronização)

- NBR 6925 - Conexões de Ferro Fundido Maleável de Classes 150 e 300, com Rosca NPT para Tubulações

- NBR 6943 - Conexões de Ferro Fundido Maleável, com Rosca NBR 6414 para Tubulações

- NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico

- NBR 11720 - Conexões para Unir Tubos de Cobre por Soldagem em Brasagem Capilar

- NBR 12912 - Rosca NPT para Tubos – Dimensões

- NBR 13933 - Instalações internas de gás natural (GN) - Projeto e execução

- NBR 15514 – Área de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinados ou não à comercialização – critérios de segurança.

- NT-813-BRA –Parte 1 – Procedimento para sinalização de obra de Canalização

- NR 20 – Líquidos Combustíveis e inflamáveis

- NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

- Lei 8.666 de 1993;

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA;

- Regulamento de Instalações Prediais de Gás do Rio de Janeiro disponibilizado pela concessionária local (RIP) - CEG.

- “Manual de Orientações Básicas do Tribunal de Contas da União”;

- Cadernos de Projeto, Construção e Manutenção do “Manual de Obras Públicas – Edificações: Práticas da Secretaria de Estado e Administração do Patrimônio (SEAP)”;

- Normas estabelecidas pela FIOCRUZ;

- Disposições legais do Estado e Município;

- Recomendações dos fabricantes de materiais.

Todo e qualquer serviço deverá ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objetos do contrato.

A CONTRATADA deverá garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos à aquisição, utilização e defeitos de fabricação em materiais, às falhas cometidas pela mão-de-obra ou métodos de execução dos serviços e ao tempo de garantia do serviço, de conformidade com o disposto no Código Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Título VI, Capítulo VIII (Da Empreitada).

A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.

Quaisquer desenhos e respectivos detalhes do projeto deverão ser considerados como partes integrantes desta especificação. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos a CONTRATANTE deverá ser consultada.

Em caso de divergência entre cotas de desenho e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. Todas as medidas especificadas em projeto deverão ser conferidas no local antes da execução dos serviços.

Todos os materiais aplicados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade, conforme especificado em projetos, caderno de especificações e planilhas. No caso de não estarem especificados, os mesmos deverão ser apresentados previamente a CONTRATANTE que, por sua vez, os aprovará ou não, devendo o fato ser registrado no Livro de Ocorrências.

Todo o material fora de especificações técnicas, de má qualidade e/ ou em desacordo com o caderno de especificações serão recusados pela CONTRATANTE, independente de aviso ou notificação. Em caso de dúvida quanto ao uso de material, deverá ser solicitada à CONTRATANTE a sua aprovação antecipadamente.

Para comprovação do atendimento às especificações, no que tange aos materiais empregados, a CONTRATADA deverá apresentar os resultados dos ensaios preconizados por Normas e Especificações da ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No caso de dúvida, para a aprovação ou recebimento de materiais, a CONTRATANTE poderá exigir às expensas da CONTRATADA, que sejam feitos testes complementares, de conformidade com necessidades envolvidas.

No cumprimento à Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA poderá utilizar materiais equivalentes aos especificados, sendo a equivalência determinada pelos critérios comparativos de:

- Qualidade de padronização de medidas;

- Qualidade de resistência;

- Uniformidade de coloração;

- Uniformidade de textura;

- Composição química;

- Propriedade dúctil do material.

Todos os materiais que forem substituídos deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE.

Ressalta-se que os projetos básicos, o caderno de especificações e as planilhas orçamentárias são complementares entre si, de modo que qualquer informação que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido, dentro dos limites estabelecidos por lei*, devendo a CONTRATADA fornecer o item sem ônus para a Administração.

* DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 - Art. 13. - II - "deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.”

As informações divergentes deverão ser relatadas à CONTRATANTE, que estabelecerá a alternativa correta a ser executada.

# critérios de sustentabilidade

Em acordo com a Instrução Normativa nº1 de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, estabelecemos abaixo os critérios de sustentabilidade aplicados a este objeto.

Em conformidade com esta instrução normativa, este objeto foi elaborado visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água. Assim procurou priorizar o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local, para execução, conservação e operação das obras públicas.

Quanto ao gerenciamento dos resíduos, estabelecemos que a CONTRATADA deverá gerenciar os resíduos da obra segundo as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da Conama, a saber:

- Os resíduos da construção civil deverão ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo a sua classe (A, B, C e D) estabelecida na resolução acima citada.

- A triagem deverá ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em áreas de destinação licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de resíduos.

- Os resíduos deverão ser acondicionados após sua geração até a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos que sejam possíveis, as condições de reutilização e de reciclagem.

- Os resíduos deverão ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de resíduos, destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Resíduos.

- A documentação de Controle de Transporte de Resíduos deverá conter as assinaturas do gerador, do transportador e do receptor e deverá ser mantida no local da obra à disposição da fiscalização dos órgãos governamentais e da Fiocruz.

- A empresa deverá possuir permissão da prefeitura local para prestação do serviço de coleta de entulho, e cadastramento no órgão de limpeza urbana local.

- O material recolhido deverá ser destinado a locais e áreas previamente indicadas e autorizadas pela Prefeitura, através de seu órgão de limpeza urbana, e conforme a legislação vigente;

- Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinação final, deverão ser utilizados equipamentos e veículos automotores, de responsabilidade da contratada, apropriados e licenciados conforme legislação vigente;

- Os serviços de retirada, transporte e descarte deverão ser executados por profissionais devidamente treinados para o desempenho da atividade, portando EPI`s (equipamentos de proteção individual) adequados à realização do serviço;

- O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de inteira responsabilidade da Contratada;

- Apresentar, após atendimento da solicitação de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certidão atestando a destinação final do material para local adequado, autorizado pelo órgão de limpeza urbana do município, no prazo máximo de 60 dias após a execução do serviço.

Quanto ao uso de agregados na obra, a CONTRATADA deverá fazer uso de agregados reciclados sempre que existir oferta e capacidade de suprimento na região em quantidade compatível com sua aplicação e com custo inferior em relação aos agregados naturais; e sempre que for tecnicamente recomendável ao uso a que se destina, a saber, no caso deste projeto, apenas na aplicação de concreto e argamassa não estruturais.

# Serviços Preliminares

A CONTRATADA deverá realizar os serviços preliminares ao início da execução do serviço, a serem aprovados pela Fiscalização. Os prazos e demais detalhes não descritos neste Termo para os serviços preliminares serão acordados em Reunião de Partida com a Fiscalização, após a assinatura do contrato.

# Documentação Geral

Para o início dos trabalhos toda a documentação da CONTRATADA (CREA, INSS, Certidão Cível Negativa, etc.) deverá estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá emitir o CREA referente à execução da obra, sendo que os profissionais responsáveis pela gerência da obra deverão pertencer ao seu quadro técnico. A obra deverá ser executada pelo engenheiro responsável técnico, conforme ART.

# Segurança do Trabalho

A CONTRATADA deverá promover todos os treinamentos de segurança aos seus empregados e elaborar uma análise de risco preventiva, contendo a descrição prévia de todas as atividades a serem executadas, por um profissional de prevenção de segurança devidamente registrado conforme legislação em vigor por conta da CONTRATADA.

# Planejamento e Logística da Obra

Cabe à CONTRATADA, antes da Ordem de Serviço – na Reunião de Partida - apresentar para aprovação à FISCALIZAÇÃO histogramas de suprimento de materiais e mão de obra para o início da execução dos serviços.

Como parte do planejamento, a CONTRATADA também deverá fornecer o projeto do canteiro de obras, de acordo com os critérios da NR-18, com as áreas para instalações provisórias de apoio ao andamento da obra, com indicação de locação para instalação de barracão e/ou contêineres, tapumes, andaimes, passarelas e telas de proteção, instalações destinadas a depósitos de materiais e ferramentas, escritório e sanitário/vestiário, e placas do serviço, a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Nos casos em que houver a necessidade de execução dos serviços após expediente, sábados e feriados, a CONTRATADA deverá informar a Fiscalização com 5 dias de antecedência, para agendamento prévio junto ao usuário.

A CONTRATADA deverá disponibilizar no mínimo uma equipe para cada unidade com o objetivo de cumprir o prazo previsto do cronograma.

# Liberação dos Espaços Pelos Usuários

Na ocasião da execução dos serviços em que necessitem da interdição das áreas onde ocorrerá a intervenção, ou até mesmo trânsito de veículos e de pedestres, a CONTRATADA deverá comunicar com antecedência de 10 dias para emissão de comunicado geral à Fiocruz, bem como antecipação dos demais setores de zeladoria e manutenção do Campus, prevendo estes as manobras necessárias para continuidade de suas atividades.

# Implantação da Obra e Instalações Provisórias

# Condições Gerais

Antes do início das obras nos locais previstos em contrato, após a Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá concluir a execução das instalações provisórias, não sendo permitido o início dos demais serviços em concomitância.

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessários para implantação e desenvolvimento do serviço, bem como por todas as providências correspondentes as instalações provisórias da obra, tais como: barracão, tapumes, andaimes, passarelas e telas de proteção, instalações destinadas a depósitos de materiais e ferramentas, escritório e sanitário/ vestiário e placa da obra aprovada pela CONTRATANTE.

O canteiro de obras deverá ser instalado em local indicado pela CONTRATANTE, de acordo com o respectivo projeto aprovado antes do início da obra pela FISCALIZAÇÃO.

Ao término da obra o canteiro deverá ser desmontado. Todas as instalações provisórias deverão ser desmobilizadas e deverão ser executados todos os acertos necessários no terreno tais como demolição de base em concreto, reaterros, regularização, limpezas e reurbanização no local.

LEGENDA

LOCALIZAÇÃO DO BARRACÃO

Figura 02: localização das instalações provisórias

# Áreas de Vivência

As áreas de vivência deverão atender as exigências da NR- 18. Os canteiros de obras devem dispor de instalações sanitárias, vestiário, local de refeições. A área destinada a refeições deverá ser devidamente ventilada e protegida com tela mosquiteiro. Não será permitido estocar materiais nestas áreas.

As áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza.

Estas áreas deverão ser construídas em painéis de OSB (Oriented Stand Board) de 8 mm, pintados internamente e externamente com tinta esmalte sintético fosco, de acordo com o modelo anexo do edital, com as demãos necessárias para um bom acabamento. Os painéis a serem usados deverão ser avaliados pela CONTRATANTE, podendo os mesmos ser recusados. A depender de avaliação do local e aprovação pela Fiscalização, será admitida a utilização de contêineres para compor as áreas de vivência.

# Telas tapume e Sinalização De Aviso Removível

Deverá ser obrigatória a instalação de telas tapume para isolamento da área na execução dos serviços externos, previamente aprovadas pela Equipe de Fiscalização de Obras do DAE.

Na calçada e em áreas internas onde houver necessidade deverão ser colocadas todas as placas de sinalização, de acordo com as exigências dos órgãos da prefeitura da cidade.

Deverão ser fornecidas fitas zebradas e placas de sinalização de aviso – advertência - removíveis com o objetivo de alertar os transeuntes e usuários sobre a ocorrência da obra, desvios necessários, entre outros comunicados pertinentes ao objeto e a segurança e proteção.

# Instalações Provisórias

Deverão ser providenciadas, junto à Fiscalização de obras do DAE, as ligações provisórias da água, esgoto, energia elétrica para funcionamento das instalações do canteiro.

# Placa Da Obra

A placa de obra deverá ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com o modelo anexo do edital, e fixada no barracão em local visível, indicado pela CONTRATANTE. As informações constantes da placa serão fornecidas na Reunião de Partida pela Equipe de Fiscalização de Obras do DAE.

# Administração da Obra

# Controle da Obra

A CONTRATADA deverá periodicamente fornecer à FISCALIZAÇÃO os histogramas atualizados de suprimento de materiais e mão de obra, visando com isto garantir que a obra não sofra atrasos devido a problemas de suprimento. Os materiais devem ser lançados no cronograma como “postos em obra” ou “montados”, no caso de fabricação e/ou transporte dos mesmos.

A apresentação por parte da CONTRATADA do cronograma físico –financeiro da obra que indicará as medições e as respectivas datas para pagamentos, não podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em contrato. Cada etapa só será liberada mediante aprovação da etapa anterior pela Fiscalização.

Considerando o Acórdão nº 2622/2013 do TCU, nos casos em que a Empresa CONTRATADA obtiver um rendimento inferior ao previsto no cronograma físico-financeiro durante a execução da obra/serviço de engenharia, a Administração poderá reduzir os valores previstos para pagamento no item “Administração”, proporcionalmente ao percentual efetivamente executado.

A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente um relatório fotográfico das obras, expondo os serviços realizados, em consonância e anexados às medições.

Deverão ser realizadas reuniões de acompanhamento periódicas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA para verificação do andamento dos serviços com o desenvolvimento de atas a serem assinadas por todos os presentes até a entrega final de todas as etapas dos serviços relacionados neste termo. A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitada, documentação e materiais a Equipe de Fiscalização do DAE/COGIC para verificação e aceite.

A aceitação final dos serviços será dada após os testes de estanqueidade ou quaisquer outros que tenham sido exigidos neste Termo.

A CONTRATADA será responsável pela proteção dos ambientes, portanto, fica estabelecido que quaisquer danos causados em consequência dos serviços serão devidamente recuperados às custas da mesma.

# Equipe Técnica e Equipamentos de Proteção

A CONTRATADA deverá manter a equipe mínima prevista no item “Administração Local” da planilha de custos, respeitando as quantidades de profissionais e o número de horas previstas pela CONTRATANTE.

Ressalta-se que os profissionais deverão estar habilitados para a realização dos serviços, receber equipamentos de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumirá integral responsabilidade, técnica, jurídica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A CONTRATANTE poderá interromper a qualquer tempo a execução dos serviços sem ônus para a Fiocruz se constatar a falta de tais equipamentos. Não será permitido que qualquer operário exerça suas funções, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de proteção correspondentes.

A Fiocruz não emprestará e nem cederá, em hipótese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza para a execução dos serviços. Todos os equipamentos e ferramentas necessários são de responsabilidade da CONTRATADA.

# Garantias Contratuais

Todos os materiais instalados deverão apresentar prazo de garantia definido pelos fabricantes, ficando a CONTRATADA obrigada a substituí-los imediatamente, se necessário, dentro de suas respectivas garantias; sem ônus algum para a Fiocruz. Todos os serviços executados estarão submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados em legislação pertinente (Código Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Título VI, Capítulo VIII).

A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE, para arquivamento, todos os certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra.

A garantia contratual será de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato a ser assinado previsto neste edital, conforme previsão da Lei 8.666/93.

Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. (…) § 2o A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3o deste artigo.

# SERVIÇOS AUXILIARES

Para todo o fornecimento e prestação de serviços a CONTRATADA deverá cumprir:

- As Normas da Portaria nº 254 de 04 de agosto de 2011 (D.O.U de 08/08/2011 – Seção 1 – Pág. 140) do Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho.

- As Normas da Portaria SIT nº 313 de 23 de março de 2012 (D.O.U de 27/03/2012) do Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho.

# Andaimes, passarelas e telas de proteção

Caberá à CONTRATADA a locação e montagem de andaimes (painéis verticais, painéis verticais com escada, lastros, pinos de travamento, barras de ligação em “X” de travamento, bases ajustáveis e fixas) de tipo mais adequado para execução dos serviços descritos nesta especificação.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente no lastro (NR 18.15.3)

Deverão ser sempre seguidas e observadas as recomendações do fabricante e a Norma Regulamentadora.

Os andaimes deverão interferir minimamente nas atividades cotidianamente realizadas nos pavilhões e seu entorno, além de garantirem total segurança aos técnicos que farão uso dos mesmos e aos usuários que circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

Deverá ser obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes, previamente aprovadas pela Equipe de Fiscalização de Obras do DAE.

A CONTRATADA deverá apresentar projeto e ART de montagem e desmontagem do andaime para prévia aprovação da Fiscalização, sem o qual os serviços não poderão ser iniciados.

# Sistema de Segurança para Serviços em Altura

Para este serviço será obrigatório que a contratada apresente no plano de trabalho a documentação necessária para este procedimento. Reconhecendo os riscos e utilizando as sinalizações necessárias.

Deverá ser entregue à Fiscalização os documentos comprobatórios da CONTRATADA de treinamento dos trabalhadores e responsáveis técnicos devidamente identificados dos serviços a serem executados.

Ressalta-se para o lembrete sobre obrigatoriedade de que a CONTRATADA preveja em sua logística, orçamento e custos dos equipamentos e demais elementos que visam garantir a proteção constante do trabalhador.

A CONTRATADA deverá atender torna a Norma NR35 e demais legislações vigentes.

# Sistema de Segurança para Serviços em Locais Fechados ou Confinados

Para este serviço será obrigatório que a contratada apresente no plano de trabalho a documentação necessária para este procedimento. Reconhecendo os riscos e utilizando as sinalizações necessárias.

Deverá ser entregue à Fiscalização os documentos comprobatórios da CONTRATADA de treinamento dos trabalhadores e responsáveis técnicos devidamente identificados dos serviços a serem executados.

Ressalta-se para o lembrete sobre obrigatoriedade de que a CONTRATADA preveja em sua logística, orçamento e custos dos equipamentos e demais elementos que visam garantir a ventilação e monitoramento do espaço fechado ou confinado visando a proteção do trabalhador.

Para os serviços em locais fechados ou confinados tais como subsolos, a CONTRATADA deverá seguir as orientações e procedimentos da Norma NR33 e demais legislações vigentes.

Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão, por escrito, da PET “Permissão de Entrada e Trabalho.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES

# Demolições e Retiradas

As demolições e retiradas necessárias à execução da obra deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica. Deverão ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a integridade do prédio.

As desmontagens e remanejamentos de instalações existentes, necessárias à execução dos serviços, deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser feitas dentro da mais rigorosa técnica, tomados os devidos cuidados para evitarem-se danos às redes de energia elétrica, água, esgoto, gás, telefonia e rede de dados. Caso ocorram danos em tais redes, a CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade pela correção dos problemas, sem ônus extra para a Fiocruz.

As operações de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverão se dar de modo a afetar ao mínimo possível o tráfego de pessoas e veículos em toda a área sob a intervenção. Deverão ser previstos locais e horários adequados às operações de carga e descarga de qualquer natureza.

Deverá ser fornecido, para aprovação da Fiscalização a programação do serviço de demolição para comunicações junto aos usuários.

O material proveniente da demolição reaproveitável ou não, deverão ser convenientemente removidos para os locais indicados pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá ser responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços.

Os tapumes e outros meios de proteção e segurança deverão ser executados conforme as recomendações da NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições.

# Escavações

A CONTRATADA deverá realizar o nivelamento do terreno necessário para a execução do projeto. Todo serviço de escavação deverá ser feito atendendo as seguintes precauções:

- Evitar que o material escavado alcance as áreas de circulação de pedestres e veículos;

- Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com areia/ou materiais de 1ª categoria e não com o material da própria escavação.

# Aterros

Os equipamentos a serem utilizados nas operações deverão ser selecionados de acordo com a natureza e classificação dos materiais envolvidos, e com a produção necessária. Na execução dos aterros poderão ser empregados: Tratores de lâmina, Escavo-transportadores, Moto-escavo- transportadores, Caminhões basculantes, Moto-niveladoras, e Rolos lisos, de pneus, pés de carneiro estáticos ou vibratórios.

A execução dos aterros deverá obedecer aos elementos técnicos fornecidos no projeto de terraplanagem e constantes nas notas de serviço, sendo precedidos pela execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza e pelas obras necessárias à drenagem do local.

O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito em camadas sucessivas, em dimensões tais que permitam seu umedecimento e compactação, de acordo com as características especificadas. Recomenda-se que a primeira camada de aterro seja constituída por material granular permeável que deverá atuar como dreno para as águas de infiltração no aterro.

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação devem ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com as características especificadas.

A conclusão do aterro deverá preceder às das estruturas próximas a estes; em caso contrário, deverão ser tomadas medidas de precaução, a fim de evitar o aparecimento de movimentos e tensões indevidas em qualquer parte da estrutura.

Em locais de difícil acesso aos equipamentos usuais de compactação, os aterros deverão ser compactados com o emprego do equipamento adequado como soquetes manuais e sapos mecânicos. A execução deverá ser em camadas obedecendo às características especificadas no projeto de terraplanagem.

O acabamento da superfície dos aterros deverá ser executado mecanicamente, de forma a alcançar a conformação prevista no projeto de terraplanagem.

Os taludes de aterro deverão ser revestidos e protegidos contra corrosão, em conformidade com as especificações de projeto.

# ESTRUTURAS

# Novas Aberturas e Fechamentos em Lajes de Concreto

Para as obras de instalações de gás serão necessárias a execução de perfuração em parede e laje de concreto com processo rotativo sem percussão, além da vedação, posterior das mesmas, onde houver necessidade.

Qualquer dúvida, solicitação de alterações de detalhes construtivos ou de materiais deverão ser encaminhadas à Equipe de Fiscalização e ao projetista responsável técnico pelo projeto para notificação/adequação/concordância com as alterações propostas ou solicitadas.

# Pavimentações

Devido às instalações de rede de gás haverá necessidade de intervenções nas pavimentações dos pavilhões a serem atendidos.

O projeto executado foi elaborado prevendo o mínimo de demolição e nos casos e locais onde estas ocorrerão a contratada deverá recompô-las e executar toda a limpeza da nova e da antiga pavimentação.

Abaixo estão relacionados os procedimentos e condições gerais a execução dos serviços.

# Contrapiso

Retirar da superfície todo material estranho ao contrapiso, tais como restos de forma, pregos, restos de massa, etc.

Definir o nível do piso acabado e tirar mestras. Caso esteja previsto caimento no piso a ser executado sobre o contrapiso, este caimento também deverá ser considerado na execução do contrapiso.

As mestras indicarão o ponto de menor espessura do contrapiso, o qual não deverá ser inferior a 2cm. Caso haja ocorrência de alturas superiores a 3,5cm, o contrapiso deverá ser executado em 02 camadas, sendo a segunda executada após acura da primeira, que não será desempolada, apenas sarrafeada.

Caso esteja definido no projeto executivo de pavimentação, deverão ser colocadas juntas de dilatação no contrapiso. As juntas serão fixadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Varrer a camada sob o contrapiso e molhá-la a fim de evitar a absorção da água da argamassa pela superfície da base.

Sobre a base aplicar uma nata de cimento, com o objetivo de aumentar a aderência, espalhando-a em seguida com o uso de vassoura de piaçava.

Espalhar a argamassa do contrapiso (consistência de farofa) nas áreas delimitadas pelas juntas, espalhando em seguida o material por toda a área e compactando com o uso da colher de pedreiro.

Em seguida deve-se sarrafear a argamassa, observando-se os níveis previamente definidos.

Na execução do acabamento superficial, deve-se observar o tipo de piso a ser executado sobre o contrapiso:

- Para carpete ou madeira, acabamento alisado;

- Para cerâmica, acabamento sarrafeado.

Após se obter o nivelamento e compactação do contrapiso, retiram-se as mestras preenchendo-se os espaços com argamassa.

Efetuar cura com aspersão de água por pelo menos 03 dias consecutivos, durante os quais deverá se evitar o trânsito no local.

# Cimentado Liso ou Sarrafeado - Recomposição de Calçadas

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, deverá ser aplicada camada de concreto simples, de resistência mínima de fck = 90 Kg/cm² e com a espessura indicada no projeto.

A referida camada deverá ser aplicada após verificação da conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo.

Sobre o contrapiso deverão ser fixadas e niveladas as juntas plásticas ou de madeira, formando painéis de dimensões indicadas no projeto. Logo a seguir, deverá ser aplicada uma argamassa de regularização de cimento e areia média no traço 1:3, quando não especificado ou definido pela Equipe de Fiscalização. A profundidade das juntas deverá permitir alcançar, com o elemento plástico ou de madeira, a base do piso.

As superfícies dos pisos cimentados deverão ser curadas, mantendo permanente umidade durante os 7 dias posteriores à sua execução.

No caso do acabamento liso, após o lançamento e sarrafeamento da argamassa, a superfície deverá ser desempenada, devendo, a seguir, polvilhar cimento seco em pó sobre ela e alisá-la com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço.

Para acabamento anti-derrapante ou sarrafeado, deverá ser usada apenas a desempenadeira para a regularização da superfície.

Após a conclusão do serviço deverão ser verificadas todas as etapas do processo executivo de maneira a se garantir um perfeito nivelamento, escoamento de águas e acabamento conforme necessidade do local. Deverão ser verificados também os arremates com juntas, ralos e outros.

# Recuperação de Gramados

Deverão ser fornecidas mudas para a recuperação de áreas gramadas e ajardinadas referente as espécies de gramas removidas conforme abrangência da intervenção e orientação da fiscalização. A grama tipo Esmeralda (Zoysia japônica), folhas estreitas e médias, cor verde-esmeralda e estolões penetrantes, que enraízam facilmente. Deverá ser apresentada em tapetes, com medidas aproximadas 0,50m x 0,50m, em ótimo estado, verde, livre de pragas, doenças e ervas. Estas mudas deverão ser entregues à fiscalização para posterior entrega à equipe do Departamento de Gestão Ambiental (DGA) da COGIC para plantio.

# PINTURA

# Condições Gerais

Todas as superfícies a ser pintadas deverão ser cuidadosamente limpas, e raspadas, para remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas.

As superfícies a pintar deverão ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais estranhos possam se depositar durante a aplicação e secagem da tinta.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente seca.

Aplicar cada demão de tinta quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo observar um intervalo de 26 horas entre demãos sucessivas.

Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa.

Adotar precauções especiais, com a finalidade de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomenda-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:

- Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

- Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;

- Remoção de respingos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando remover adequado, sempre que necessário.

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da CONTRATANTE.

Deverão ser usadas tintas já preparadas em fábrica ou em maquinas certificadas pelo fabricante da tinta especificada. Não serão permitidas composições manuais de cor, salvo com autorização expressa da CONTRATANTE.

As tintas aplicadas deverão ser diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas deverão ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos.

Todas as tintas deverão ser rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, para obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, deverão ser usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados, deverão ser suspensos em tempos de chuva ou excessiva umidade.

Todos os materiais entregues na obra deverão estar em seus recipientes originais, contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos.

A área para o armazenamento deverá ser ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, prevenir incêndios ou explosões provocadas por uma armazenagem inadequada. Esta área deverá ser mantida limpa, sem resíduos sólidos, que deverão ser removidos ao término de cada dia de trabalho.

Os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são:

- Corantes, naturais ou artificiais;

- Dissolventes;

- Diluentes, para dar fluidez;

- Aderente, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes;

- Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

- Plastificante, para dar elasticidade;

- Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

De acordo com a classificação das superfícies, estas deverão ser convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que deverão ser submetidas.

Todas as superfícies deverão ser preparadas com uma demão de tinta seladora, que facilitará a aderência das camadas de tintas posteriores.

# Pintura Esmalte Sobre Superfície de Cobre, Ferro ou Aço Galvanizado

Todas as tubulações deverão receber proteção e pintura

Quando a superfície estiver devidamente preparada para receber a pintura a óleo ou esmalte, lixar a seco e remover o pó, para deixá-la totalmente limpa.

Em seguida, aplicar duas ou mais demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto, locais indicados e observando sempre as recomendações do fabricante.

Deverá ser fornecida e aplicada tinta esmalte acetinado/ fosco sobre cobre, ferro ou aço galvanizado, marca Ypiranga (Duralack Esmalte Sintético) ou da Coral, composta por resina alquídica, Dióxido de Titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos em função da cor, Silicato de Alumínio, Octoatos Metálicos, Hidrocarbonetos Alifáticos.

A tinta esmalte acetinado/ fosco deverá ser aplicada nos seguintes locais, com suas respectivas cores:

- Cor amarela (NBR6493 - Amarelo-segurança 5 Y 8/12) ou 110 Pantone

Em todas as redes e ramais internos existentes e instalados.

# Limpeza da Obra

# Limpeza Diária

Diariamente o entulho deverá ser removido para local indicado pela CONTRATANTE ou retirado para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos órgãos competentes, conforme a disponibilidade de espaço no canteiro. As áreas de circulação e acessos deverão estar sempre limpas e varridas de modo a evitarem acidentes de trabalho.

Os serviços de limpeza deverão satisfazer as seguintes condições:

- Deverá haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies;

- Todas as manchas e salpicos de tinta deverão ser cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias;

- Prever ensacamento e transporte vertical do entulho produzido pelas obras.

# descrição geral dos serviços DE INSTALAÇÃO DE GáS

# Condições Gerais

Esta especificação foi elaborada com a finalidade de orientar a execução de reparos na rede interna de gás natural, esclarecendo os serviços a executar, bem como fornecer as características técnicas dos principais materiais a serem utilizados e normas gerais de serviços a serem obedecidas.

Cabe ressaltar que em áreas onde possam ocorrer grande circulação de pessoal (funcionários, usuários, pacientes e acompanhantes) os respectivos serviços deverão ser planejados e executados possivelmente em finais de semana ou fora do expediente normal de trabalho, tais considerações desses trabalhos já se encontram orçados nas planilhas de custo, observando-se que as respectivas programações dos serviços deverão ser acertados com a fiscalização, manutenção e usuários com antecedência objetivando minimizar ao máximo possíveis transtornos entre todos os envolvidos.

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será feita no local de entrega por processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fábrica ou ainda em laboratório, quando forem solicitados ensaios. Nesses dois últimos casos, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos a inspeção será feita com base na descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações técnicas.

A inspeção visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no atendimento a:

- Especificação de materiais;

- Especificação e folha de dados dos equipamentos mecânicos e elétricos;

- Verificação da compatibilidade entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados.

O armazenamento de materiais e equipamentos será feito em local seco e protegido, de modo a evitar-lhes quaisquer danos.

O instalador responsável pela execução da obra deverá ter inscrição na concessionária local - CEG.

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com o projeto e suas respectivas especificações.

Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

As tubulações serão em cobre rígido Classe “I”, conforme especificado no projeto.

Toda a tubulação será instalada em perfeito alinhamento e de forma correta sob o ponto de vista mecânico.

A rede interna pode ser embutida, enterrada ou aparente, devendo receber o adequado tratamento para proteção superficial, quando necessário.

Para as tubulações embutidas e subterrâneas, os ensaios de obstrução e estanqueidade devem ser feitos antes do revestimento ou cobertura.

É proibida a passagem do ramal interno em locais que não possam oferecer segurança, tais como:

- Através de dutos de lixo, ar condicionado e outros;

- No interior de reservatórios d’água, de dutos pluviais, de esgotos sanitários e de incineradores de lixo;

- Em compartimentos de aparelhagem elétrica;

- Embutido ao longo das paredes;

- Em subsolos ou porões com pé direito inferior a 1,20 m;

- Em compartimentos não ventilados;

- Em qualquer vazio formado pela estrutura ou alvenaria, a menos que amplamente ventilado.

As ramificações deverão ter as seguintes características:

- Ser totalmente estanques e firmemente fixadas;

- Ter um afastamento mínimo de 20 cm das canalizações de outra natureza;

- As tubulações de gás próximas umas das outras devem guardar entre sim um espaçamento pelo menos igual ao diâmetro da maior tubulação.

# Tubulação

Todos os requisitos dos padrões de pintura do Contratante e das Normas Brasileiras serão obedecidos. As tintas de acabamento serão compatíveis com as tintas de base. Não serão pintadas quaisquer identificações tais como número de série de equipamentos, plaquetas de marcação, placas de identificação, hastes de válvulas e outros. Estes itens serão convenientemente protegidos, durante a pintura.

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente seca, livre de qualquer tipo de sujeira, óleo, graxa, respingos de solda, focos de ferrugem, carepas de laminação ou escória.

A empresa instaladora deve possuir soldadores, instaladores e inspetores qualificados para os tipos de soldagem, montagem de juntas mecânicas e procedimentos de instalação em que atua, conforme ABPE/P009, dentro da validade estabelecida.

A empresa instaladora deve possuir equipamentos e ferramentas de instalação para os tipos de soldagem e procedimentos de instalação em que atua, conforme ABPE/E006, dentro da validade estabelecida.

O responsável pela execução da obra deve ter registro na Concessionária local.

Se a empresa instaladora for qualificada, o organismo ou empresa certificadora deve emitir um certificado referente à qualificação que contenha, no mínimo, as seguintes informações:

- Razão social da empresa instaladora, CGC e Inscrição Estadual;

- Tipos de instalação em que está qualificada;

- Relação de instaladores qualificados, contendo:

- Dados do instalador, número de cadastramento e órgão qualificador:

- Tipos de instalação e faixas de diâmetros

- Data da qualificação e validade

- Relação de inspetores qualificados, contendo:

- Dados do instalador, número de cadastramento e órgão qualificador

- Tipos de instalação e faixas de diâmetros

- Data da qualificação e validade

- Relação e quantidades de equipamentos e ferramentas de instalação e soldagem, contendo:

- Modelo, tipo, capacidade, número de registro e se atende especificação;

- Certificado de calibração.

- Data da qualificação e validade.

A qualificação tem validade de 12 meses, podendo ser solicitada pela FIOCRUZ a qualquer momento.

# Tubulações Aparentes

As tubulações aparentes deverão ter as seguintes características:

- Ser convenientemente fixadas por meio de abraçadeiras ou suportes guias,

- Ter um afastamento mínimo de 30 cm de condutores de por eletrodutos e de 50 cm nos casos contrários;

- Ter um afastamento suficiente das demais tubulações para que permita sua manutenção;

- Ter material isolante elétrico quando o cruzamento de tubulações de gás com condutores elétricos for inevitável (recomenda-se para tal o uso de isolantes de fenolite, placa de celeron ou fita de isolamento de autofusão).

No caso de superposição de tubulações diversas, as de gás deverão ficar acima das demais.

As tubulações não devem passar por pontos que as sujeitem a tensões inerentes à estrutura do prédio.

Não é permitida a passagem de canalização das ramificações, quer descoberta, quer embutida ou enterrada nas seguintes situações:

- Em compartimentos sem ventilação;

- Em paredes, tampas e interior de depósito d’água e de incineradores;

- Em qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vazio formado pela estrutura ou alvenaria, a menos que amplamente ventilado.

Todas as tubulações que forem instaladas para uso futuro deverão ser fechadas nas extremidades com bujão ou tampa rosqueada de metal.

A rede de distribuição interna aparente deve ser identificada através de pintura da tubulação na cor amarela (NBR6493 - Amarelo-segurança 5 Y 8/12) ou 110 Pantone, com as seguintes ressalvas:

- Fachadas ou interior de prédios: em função da necessidade de harmonia arquitetônica, a tubulação pode ser pintada na cor da fachada e, neste caso deve ser identificada com a palavra “GÁS” na tubulação a cada 2 m ou em cada trecho, ou o que ocorrer primeiro;

- Em áreas comuns de prédios: a tubulação deve ser pintada na cor amarela e identificada com a palavra “GÁS” na tubulação a cada 2 m ou em cada trecho aparente que primeiro ocorrer.

# Tubulação Enterrada

A tubulação enterrada deve manter um afastamento de outras utilidades, tubulações e estruturas o suficiente para permitir sua manutenção.

Os tubos devem ser revestidos com fita de isolamento de auto fusão ou 2 demãos de primer ou envolvidos totalmente em uma canaleta de concreto.

Quando do cruzamento com condutores elétricos for inevitável é necessário ter material isolante elétrico (recomenda-se para tal o uso de placas cimentícias para proteção mecânica);

A sinalização destas tubulações deverá ser feita com a utilização de alguns de dispositivos de sinalização para redes de distribuição de gás natural constituídos por placas cimentícias, marcos de concreto, tachões de via, pintura e tachões delimitadores de área, além da fita de advertência enterrada, marcos delimitadores de faixa, marcos quilométricos e pontos de teste.

A profundidade das tubulações enterradas que derivam da rede geral até o medidor do consumidor deve ser no mínimo:

- 30 cm a partir da geratriz superior do tubo em locais não sujeitos a tráfego de veículos, em zonas ajardinadas ou sujeitas a escavações;

- 60 cm a partir da geratriz superior do tubo em locais sujeitos a tráfego de veículos.

Caso não seja possível atender às profundidades determinadas, deve-se estabelecer um mecanismo de proteção adequado - laje de concreto ao longo do trecho, tubo em jaqueta de concreto, tubo-luva ou outro.

Quando os tubos forem assentados diretamente no solo, o fundo da vala deve ser plano e o reaterro deve ser feito de modo a não prejudicar o revestimento da tubulação, usando-se terra de boa qualidade (livre de pedras), torrões de terra dura ou restos de raízes.

# Válvulas

Na entrada de cada aparelho, deve ser instalada uma válvula de bloqueio manual, cumprindo as seguintes especificações:

- O mais próximo possível do aparelho;

- Em local livre, sem obstrução;

- Em local de fácil acesso e de conhecimento de todos os usuários da unidade usuária.

Todas as válvulas devem ser posicionadas de modo a permanecerem protegidas contra danos físicos e permitirem fácil acesso para sua conservação e substituição a qualquer tempo.

# Áreas Mínimas Para Ventilação Dos Ambientes

Todo ambiente que contiver aparelhos a gás deverá ter sempre uma área total mínima permanente de ventilação de 800 cm², constituída por 2 aberturas, uma superior, se comunicando diretamente com o ar livre ou prisma de ventilação, acima de 1,5m de altura, e a outro inferior, abaixo de 0,8 m de altura de forma a permitir a circulação de ar no ambiente, devendo a abertura inferior varia de 200 a 400 cm².

Nos casos onde não for possível realizar as adequações permanente de ventilação de 800 cm², deverá ser instalado detectores destinado a detecção de acúmulo de gás e monóxido de carbono no ambiente quando ao nível de vazamento:

- Quando o nível de gás estiver em aproximadamente 10% abaixo do limite de explosão (LEL), o detector acionará a sirene interna e um relé com contato NA/NF.

- Quando houver detecção de CO em níveis perigosos, o detector acionará a sirene.

Considerando que o Gás Natural é menos denso do que o ar, o detector deverá ser instalado de 30 a 40 cm abaixo do nível do teto. Não instalar o mesmo próximo a cantos ou encostados no teto.

Imagem 01- Instalação dos detectores

# DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Construção de rede interna de gás natural do em tubo de cobre classe "I" sem costura nas seguintes unidades:

  - PAVILHÃO INCQS - Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde;

  - ENSP - Pavilhão Ernani Braga;

  - INI - Pavilhão Maria Deane / Laboratórios.

- Construção / Remanejamento de ponto de gás (considera para cada remanejamento de ponto (4 metros) tubo de cobre classe "I" sem costura de 15mm, (4 un.) cotovelo de 15mm, (1 un.) Cotovelo 90° rosca e bolsa 15mm x 1/2", (1 un.) flexível ½”, (1 un.) adaptador aperto Rápido 1/2' GÁS BSP(E) TM 3/8 e (2 un.) Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 15 mm, incluindo bucha de fixação, parafuso, arruela e tira de borracha elastomérica. );

- Retirada e descarte de 400(quatrocentos) metros de tubulação GN aparente existente a ser desativada;

- Fornecimento e instalação grade de ventilação em alumínio com dimensões 60x60 cm;

- Fornecimento e instalação de 45 detector de gás natural e sensores de monóxido de carbono;

- Fornecimento e instalação dos tubos flexíveis, fabricado de acordo com a norma NBR 14177;

- Execução de teste de estanqueidade nas ramificações internas de gás natural em 10 (dez) unidades;

- Perfuração em parede e laje de concreto com processo rotativo e sem percussão com reposição;

- Fornecimento e execução de pintura (amarelo-segurança 5 Y 8/12) ou 110 pantone) e fixação de tubo;

- Fornecimento de projetos de As Built;

- Serviços complementares de recuperações e recomposições.

# TESTEs

# Teste de Resistência e Estanqueidade

Toda tubulação, antes de ser abastecida com gás natural, deve ser obrigatoriamente submetida ao teste de estanqueidade.

Devem ser realizados dois ensaios:

- O primeiro na montagem, com a tubulação aparente e em toda a sua extensão;

- O segundo, na liberação para abastecimento com Gás Natural.

Para as tubulações embutidas e subterrâneas, os testes de estanqueidade devem ser feitos antes do revestimento da parede ou do aterramento da vala.

O manômetro a ser utilizado deve possuir sensibilidade adequada para registrar qualquer variação de pressão (ex.: coluna d’água).

Os parâmetros para execução do teste segundo a NBR 13.933/97 - Instalações internas de gás natural (GN) - Projeto e execução, são:

- Pressão mínima de teste: A pressão mínima de ensaio exigida é de 1,5 vez a pressão de trabalho ou 20 kPa (0,2 kgf/cm2), a maior delas;

- Fluido: Ar ou gás inerte, sendo proibido o emprego de água ou qualquer outro líquido;

- Tempo mínimo de manutenção da tubulação na pressão de teste: 60 minutos depois de estabilizada a pressão, na qual a fonte de pressão deve ser desconectada da tubulação logo após a pressão na tubulação atingir o valor de teste.

Uma vez verificada a estanqueidade da tubulação, a mesma está aprovada para uso, condição esta a ser identificada no laudo de estanqueidade. Se existirem vazamentos, após repará-los deve ser realizado um novo teste, de acordo com as premissas anteriormente descritas.

# Outros Testes

Os testes descritos a seguir deverão ser realizados nos trechos construídos até os pontos de utilização de cada prédio.

Teste Hidrostático

Em geral, todos os elementos de um sistema de tubulação, desconsiderando-se o fluído a ser carregado, serão hidrostaticamente testados, de acordo com a ANSI B-31.

Válvulas e outros equipamentos serão testados conforme as especificações ou instruções do fabricante.

Segmentos fabricados no campo não precisarão ser testados individualmente, salvo solicitação da fiscalização.

A pressão de teste será mantida até que a seção inteira sob teste tenha sido examinada. Os defeitos revelados serão retificados e a seção testada novamente.

Teste Pneumático

Os testes pneumáticos serão executados em sistemas de tubulação de vácuo. Estes sistemas, desconsiderando a construção, deverão ser capazes de resistir, sem falhas, vazamentos ou distorções permanentes, a uma pressão interna de teste pneumático de acordo com a ANSI B-31.

Os testes pneumáticos serão feitos por ar comprimido com água e sabão aplicado em todas as juntas ou pontos em que possam ocorrer vazamentos. Defeitos revelados, as peças defeituosas serão substituídas e o sistema testado novamente.

Equipamentos de Testes

Para testes hidrostáticos, a contratada fornecerá as bombas, barris, tanques, anteparos, espaços vazios, conexões, manômetros de testes e todos os outros apetrechos necessários.

A contratada deverá fornecer, instalar e desmontar todas as linhas temporárias, de fornecimento de água para os sistemas de testes.

O ar comprimido para testes será fornecido pela contratada através de compressores de ar portáteis.

# Entrega da Obra/ Desmobilização

O serviço somente deverá ser considerado como concluído após aprovação final pela CONTRATANTE.

Ao término do serviço, a empresa contratada deverá executar toda a desmobilização do canteiro, constando do desmonte ou demolição dos barracões, tapumes, instalações provisórias, bases, placa, andaimes, passarelas, etc.

O material removido deverá ser levado para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos órgãos competentes, e feitos todos os acertos necessários no terreno tais como reaterros, regularização, limpezas e reurbanização do local que se fizerem necessárias.

# Limpeza Geral – Procedimentos Gerais

- Remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios;

- Proceder à remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

- Limpar os elementos de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação;

- Dedicar particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies;

- Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários;

- O serviço somente deverá ser recebido, após uma limpeza geral.

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os que a CONTRATANTE determinar.

A execução de serviços de limpeza de obras deverá atender também às seguintes Normas e Práticas complementares:

- Norma do INMETRO

- Prática DASP

- Prática de execução 00.00 - Geral.

# Levantamento cadastral e registro gráfico-eletrônico (as built)

# Condições Gerais

Caberá a CONTRATADA no término dos serviços, o fornecimento do registro/projeto completo (as built), de todas as plantas relacionadas abaixo, conforme as normas de desenho em sistemas CAD implantadas na COGIC e de acordo com os procedimentos das etapas de trabalho descritos neste documento.

Compreende-se por levantamento e registro gráfico-eletrônico denominados as built, o conjunto completo dos registros das memórias de levantamento de execução de serviço e desenhos eletrônicos (Sistema CAD) da edificação, de toda a sua área e elementos construídos conforme o efetivamente edificado, ou seja, alterações e modificações de qualquer espécie.

Todos os desenhos as built a serem emitidos deverão estar em total conformidade com o normatizado no "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisão D, dezembro de 1997) e na NBR-14.645.

Toda a simbologia e/ou padronização de camadas (layers) adotadas nos projetos que não constem do "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" e que venham a ser utilizadas, deverão sofrer prévia aprovação pela Fiocruz.

Todas as orientações para o desenvolvimento desses serviços serão fornecidas pela CONTRATANTE.

Deverá emitir a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica/ CREA) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica /CAU) emitida pelo conselho profissional competente e referente à execução do as built, sendo que os profissionais responsáveis deverão pertencer ao seu quadro técnico.

# Equipe Técnica Para Levantamento, Equipamento e Registros Gráfico-Eletrônicos de As Built

A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, fornecer e manter no escritório da obra, durante o período de execução dos serviços, ao menos 01 (um) computador e 01 (um) desenhista/ cadista/ projetista, que deverá, acompanhado do engenheiro residente, realizar o levantamento e registros gráficos de todas as alterações que ocorrerem em relação ao projeto executivo original, segundo os critérios relacionados neste documento e orientações da CONTRATANTE.

Os desenhos decorrentes do as built deverão ser gravados em formato "DWG" e o formato seguirá os padrões definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisão D, dezembro de 1997).

Observação: A Fiocruz utiliza como sistema CAD o programa AutoCAD 2007. Desse modo, todos os arquivos em DWG gerados pela CONTRATADA deverão ser compatíveis com este programa.

# Memórias de levantamento do efetivamente edificado (alterações e modificações)

Os levantamentos deverão ser executados, obrigatoriamente, concomitantemente com o processo de obra, ou seja, todas as etapas diárias executadas (alterações e modificações) de qualquer espécie deverão ser registradas nas plantas/plotagens do projeto executivo original.

Estas plotagens serão de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá disponibilizar quantas plotagens forem necessárias de cada planta do projeto executivo para que um profissional exclusivo (desenhista/ cadista/projetista) realize o levantamento e o registro das memórias do efetivamente construído (alterações e modificações) de qualquer espécie.

O registro gráfico nas plantas/plotagens do projeto executivo original deverá ser graficamente registrado a mão livre através de caneta na cor vermelha para o modificado/construído e na cor amarela para o modificado/suprimido ou relocado, todos com cotas/dimensões respectivas.

Estes registros (memória de levantamento) deverão ser entregues semanalmente à CONTRATANTE, que será responsável pela conferência, avaliação e aprovação dos mesmos através de assinatura nas plantas de registro de memória datadas e registro no Diário de Obras para posterior faturamento, conforme cronograma físico-financeiro presente neste edital.

Caso a CONTRATANTE considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que os mesmos contenham erros ou ausência de alguma informação, estes deverão ser recusados e a CONTRATADA deverá apresentar novos documentos (plotagens) para nova conferência e aprovação.

O levantamento do efetivamente edificado (alterações e modificações) diz respeito ao acompanhamento sistemático diário do engenheiro residente junto do profissional responsável (desenhista/ cadista/ projetista), que registrará todas as modificações na plotagem do projeto original, de modo a documentar fielmente o efetivamente executado, assim como os desenhos e informações complementares a estes projetos.

Estes registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de projeto que compõem o objeto da licitação e deverão conter todas as informações conforme o descrito graficamente no projeto executivo, dentre outros dados necessários ao perfeito entendimento do que realmente sofreu alteração, se comparado ao projeto executivo original.

Para a etapa de levantamento deverá ser considerado que os registros serão feitos a mão livre através de caneta na cor vermelha para o modificado/construído/ relocado e amarelo para o modificado/suprimido/transferido, todos com cotas e informações complementares respectivas.

Estes documentos (registros gráficos a mão livre sobre a plotagem do projeto original) deverão ser apresentados semanalmente à CONTRATANTE para conferência e aprovação dos mesmos. Esta etapa é denominada de “Memória de Levantamento”.

Este conjunto de documentos semanais que compõem a “Memória de Levantamento “deverá, obrigatoriamente, ter suas informações transferidas para os arquivos digitais originais (em formato “DWG”) que deverão ser entregues à CONTRATANTE a cada mês, correspondendo assim a uma etapa mensal de “Levantamento e Registro Gráfico-Eletrônico de As built”, correspondente àquele momento da obra.

Os arquivos em formato “DWG” do projeto executivo original serão fornecidos à CONTRATADA pela CONTRATANTE para o desenvolvimento dos registros eletrônicos/digitais. Além dos arquivos eletrônicos do projeto executivo relativos ao objeto da licitação, a CONTRATANTE fornecerá também, os arquivos em formato “DWG” de toda a edificação.

Desta forma, a CONTRATADA deverá, ao término dos serviços, inserir e compatibilizar o trecho que corresponde ao objeto da licitação no pavimento onde este está localizado, permitindo a atualização do pavimento/edificação como um todo.

Observações: A CONTRATADA não será responsável por executar o as built de todo o pavimento e edificação se este não for o objeto da licitação. Porém, faz parte do serviço de “Levantamento e Registro Gráfico-Eletrônico de As built” a inserção do trecho contratado no pavimento e/ou edificação.

A medição mensal referente a este serviço contempla, obrigatoriamente: o conjunto de documentos denominados “Memória de Levantamento” semanais, somados aos arquivos digitais (em formato “DWG”) denominados “Levantamento e Registro Gráfico-Eletrônico de As built” daquele mês;

O “Levantamento e Registro Gráfico – Eletrônico de As built” deverá ser entregue em duas vias plotadas e mais uma cópia digital em mídia CD-ROM com os arquivos em formato “DWG”. Uma cópia plotada e assinada deverá ficar com a CONTRATANTE e a outra cópia plotada e assinada deverá ficar com a CONTRATADA e deverá ser mantida no escritório da obra.

# Conferência e aprovação do as built semanal vinculada ao desenvolvimento da obra

Todo o desenvolvimento dos trabalhos deverá ser acompanhado por fiscal nomeado pela COGIC/ Fiocruz que deverá conferir, na obra, todas as informações contidas na memória de levantamento semanal (registros sistemáticos da execução dos serviços de alteração, modificações etc.).

Este material e documentos deverão estar disponíveis no escritório da CONTRATADA na obra junto ao desenhista/ cadista/ projetista que deverá ser contratado por esta.

Observação: Fica estabelecido e considerado como obrigatório que para este serviço qualquer instalação embutida (elétrica, hidráulica, esgoto, drenagem, gases, gases especiais, dutos de ar-condicionado, ventilação e exaustão mecânica, telefonia e rede de dados/voz, dentre outras existentes no projeto executivo) somente poderá receber fechamento com alvenaria, painel divisório, pavimentações, pisos e forros, após a aprovação da CONTRATANTE, mediante a conferência da memória de levantamento e registro a mão livre fornecidos pela CONTRATADA.

# Entrega Final

No término dos serviços, a CONTRATADA deverá reunir todas as informações levantadas, registradas, realizar conferências e compatibilizações pertinentes para posterior inserção das alterações (efetivamente construído/ reformado/ alterado) no arquivo em formato “DWG” do pavimento e/ou edificação o trecho contratado.

As pranchas e arquivos em formato “DWG” finais do registro gráfico-eletrônico de as built deverão estar em total conformidade com todas as alterações registradas nas pranchas assinadas pela CONTRATANTE durante o prazo da obra, a qual caberá a responsabilidade de conferência e aprovação.

Neste momento, a CONTRATADA deverá fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de todo o pavimento e/ou edificação com o trecho já inserido, conforme os padrões estabelecidos pela Fiocruz através "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD”.

Caso a CONTRATANTE considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que os mesmos contenham erros ou ausência de alguma informação, estes deverão ser recusados e a CONTRATADA deverá apresentar novos arquivos em formato “DWG” para nova conferência e aprovação, reiniciando o processo conforme descrito anteriormente.

O levantamento cadastral e registro gráfico-eletrônico (as built) somente serão considerados como finalizado, mediante a conferência e aprovação pela CONTRATANTE de todos os arquivos eletrônicos (em formato “DWG”) correspondentes ao efetivamente construído, à inserção correta do trecho, objeto da licitação, no arquivo do pavimento e/ou edificação e se o mesmo estiver em absoluta conformidade com os padrões de desenho da Fiocruz.

Após a aprovação do levantamento cadastral e registro gráfico-eletrônico (as built), a CONTRATADA deverá fornecer em mídia CD-ROM todos os arquivos em formato “DWG”, já aprovados.

# Descrição das Informações de As Built Relacionadas às Disciplinas de Projetos

Caberá à CONTRATANTE fornecer os arquivos do projeto de As Built e a Ordem de Emissão (OE) contendo a lista dos desenhos a serem elaborados, sua nomenclatura, escala de plotagem e dados para preenchimento dos carimbos das pranchas e código para inserção digital dos arquivos em formato “DWG” no Sistema Informatizado da Cogic/ Fiocruz.

Observação: Com relação aos cortes longitudinais e transversais, fica estabelecido que a CONTRATADA deverá realizar tantos quantos forem necessários à perfeita compreensão de todos os elementos construtivos alterados/modificados.

Para as disciplinas de projetos deverão constar as seguintes informações descritas nos itens abaixo.

# Instalações de gases

- Planta Baixa (escala 1:50);

- Esquema vertical (sem escala);

# Manual de Manutenção Predial

A empresa contratada deverá produzir um Manual de Manutenção Predial contemplando os materiais e equipamentos instalados, apontando a periodicidade de manutenções necessárias, o quantitativo ou metragens de materiais ou peças a serem substituídas e os aspectos técnicos relevantes para execução de tais manutenções.

A CONTRATADA deverá entregar este manual à FISCALIZAÇÃO, que somente após aprovar o mesmo poderá emitir o Termo de Recebimento Provisório.

# Justificativas Técnicas

Este anexo tem o propósito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parâmetro referencial, em conformidade com o “Manual de Orientações Básicas do Tribunal de Contas da União” (Brasília, 2003), que em suas páginas 59 a 61 esclarece o seguinte:

“A indicação de marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida das expressões ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso, o produto deve, de fato e sem restrições, ser aceito pela Administração [...]”.

Em consonância com a Lei n.º 8.666 de 1993, artigo 7, parágrafo 5º, afirma-se que não há vínculos a qualquer fabricante aqui citado, visto que, para todos os materiais existe equivalência e similaridade no mercado de construção civil, conforme definição do “Manual de Obras Públicas – Edificações: Práticas da Secretaria de Estado e Administração do Patrimônio” (Brasília):

- Similaridade: “componentes que têm a mesma função na edificação”;

- Equivalência: “componentes que têm a mesma função e desempenho técnico na edificação”.

Tais aplicações se justificam porque, através da realização das obras de construção e reforma, desenvolvidas e fiscalizadas pela COGIC, ao longo de vários anos, o corpo técnico da unidade tem podido avaliar e testar o emprego de alguns materiais e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificação de algumas marcas que apresentam resultados satisfatórios quanto à durabilidade e qualidade do produto.

Os materiais e marcas especificados são indicados por sua notória qualidade e como referência para a normatização dos orçamentos desta instituição. Além disso, tornasse necessário utilizar os materiais definidos, citados os devidos fabricantes ou as marcas, para que haja correspondência com os materiais instalados no local, a fim de manter o padrão já existente e garantir a qualidade final do serviço, além de proporcionar uma manutenção mais adequada de tais materiais.

Desse modo, a descrição dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais, e é necessária para atingirem-se parâmetros qualitativos e orçamentários orientativos que devem atender às características específicas de cada tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a manutenção dos mesmos, conforme recomendação da Lei n.º 8.666/93, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificação.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.º 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos são levados em conta os seguintes requisitos:

- Funcionalidade e adequação ao interesse público; observando as possibilidades de mudanças de uso e reforma dos espaços.

- Economia na execução, conservação e operação, adotando, sempre que possível, um sistema de modulação de componentes.

- Utilização de materiais, componentes e soluções técnicas adequadas à realidade regional e ao objetivo da edificação.

- Facilidade na execução, conservação e operação sem prejuízo da durabilidade.

- Adoção de normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas.

No cumprimento à Lei n.º 8.666/93, poderão ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo a equivalência determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronização de medidas; Qualidade de resistência; Uniformidade de coloração; Uniformidade de textura; Composição química; e Propriedade dúctil do material.

A substituição dos materiais descritos nesta especificação técnica poderá ser aceita, bastando que a CONTRATADA apresente comprovação, através do INMETRO ou órgão equivalente, das características técnicas dos produtos propostos. Tal parecer deverá ser encaminhado ao corpo técnico da COGIC.

As marcas citadas são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes no Brasil e/ ou em outros países.

# RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

Em consonância com o artigo 73 da Lei 8.666/93, deverão ser emitidos recebimentos provisórios e definitivos ao final de cada etapa da obra.

Nesse sentido, a CONTRATADA deverá entregar os manuais e As Built, assim como testes e demais relatórios pertinentes ao pleno funcionamento das instalações executadas correlatas a contratação em questão.

# Lista de Pranchas de Desenho complementares

Estão disponíveis em formato PDF, os arquivos de desenho que complementam as informações descritas nesse caderno. Seguem abaixo a listagem de pranchas de desenho constante neste caderno de encargos e especificações:

| Tipo de projeto | Nome do arquivo | Título | Rev. | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GÁS NATURAL | G034A03ADWG | PLANTA BAIXA - PARTE INTERNA P. MARIA DEANE | A | 2/8/2017 |
| GÁS NATURAL | G035A02ADWG | PLANTA BAIXA - PARTE INTERNA INCQS BCL2 | A | 2/8/2017 |
| GÁS NATURAL | G035A03ADWG | PLANTA BAIXA - PARTE INTERNA INCQS BCL3 | A | 2/8/2017 |
| GÁS NATURAL | G035A04ADWG | PLANTA BAIXA - PARTE INTERNA INCQS BCL7 | A | 2/8/2017 |
| GÁS NATURAL | G035A06ADWG | PLANTA BAIXA - PARTE INTERNA INCQS BCL8 | A | 2/8/2017 |
| GÁS NATURAL | G035A07ADWG | PLANTA BAIXA - PARTE INTERNA INCQS S/BCL 2,3 | A | 2/8/2017 |
| GÁS NATURAL | G035A08ADWG | PLANTA BAIXA - PARTE INTERNA INCQS S/BCL4,8 | A | 2/8/2017 |
| GÁS NATURAL | G054A09ADWG | PLANTA BAIXA - PARTE INTERNA 1º PAVIMENTO - ENSP | A | 2/8/2017 |
| GÁS NATURAL | G054A10ADWG | PLANTA BAIXA - PARTE INTERNA 2º PAVIMENTO - ENSP | A | 2/8/2017 |

# Listagem de Profissionais responsáveis por cada disciplina envolvida no projeto

| Disciplina: | Instalações II |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profissional: | Ismael Santiago de Assis | Registro: | 1999119752 CREA-RJ |
| Assinatura: |  |  |  |
| Disciplina: | Instalações II |  |  |
| Profissional: | Rodrigo do Nascimento Rangel | Registro: | 2004105967 CREA-RJ |
| Assinatura: |  |  |  |
| Disciplina: | Orçamento |  |  |
| Profissional: | Sérgio José Rocha Vieira | Registro: | 87-1-06966-1 |
| Assinatura: |  |  |  |

| Nome do arquivo magnético | Nº. páginas | Revisão | Emissão |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento1 ANEXO I | 33 | A | 15/8/2017 |