## OS5
LISTA DE PONTOS
PROJETO: | FIOCRUZ RONDÔNIA | TIPO E SUBTIPO DE PROJETO: | AUTOMAÇÃO
NOME DO BLOCO | ENSINO E PESQUISA | RESPONSÁVEL: | RAPHAEL LEITE
NÚMERO DO BLOCO | 602 | CO-RESPONSÁVEL: | FELIPE BARRETO
SETOR | EDIFICAÇÃO | OBJETIVO: | CONSTRUÇÃO
Quadro Automação | Quadro controlado |  | Entrada Digital | Entradas Analógicas | Saída digital | Saída analógica | MODBUS
Total | 7 |  | 95 | 8 | 32 | 12 | 29
QAU.B06.00.01 DI 29 ; AI 0 ; DO 16 ; AO 10 ; MODB 6 | CAG - B06 | QAC.B06.00.01 | MAN/AUT BAG SECUNDÁRIO 01 |  | ACIONA BAG SECUNDÁRIO 01
|  |  | STATUS BAG SECUNDÁRIO 01 |  |  | COM ANA BAG SECUNDÁRIO 01
|  |  | MAN/AUT BAG SECUNDÁRIO 02 |  | ACIONA BAG SECUNDÁRIO 02
|  |  | STATUS BAG SECUNDÁRIO 02 |  |  | COM ANA BAG SECUNDÁRIO 02
|  |  | MAN/AUT BAG SECUNDÁRIO 03 |  | ACIONA BAG SECUNDÁRIO 03
|  |  | STATUS BAG SECUNDÁRIO 03 |  |  | COM ANA BAG SECUNDÁRIO 03
|  |  | MAN/AUT BAG SECUNDÁRIO 04 |  | ACIONA BAG SECUNDÁRIO 04
|  |  | STATUS BAG SECUNDÁRIO 04 |  |  | COM ANA BAG SECUNDÁRIO 04
|  |  | MAN/AUT BAG SECUNDÁRIO 05 |  | ACIONA BAG SECUNDÁRIO 05
|  |  | STATUS BAG SECUNDÁRIO 05 |  |  | COM ANA BAG SECUNDÁRIO 05
|  |  | MAN/AUT BAG SECUNDÁRIO 06 |  | ACIONA BAG SECUNDÁRIO 06
|  |  | STATUS BAG SECUNDÁRIO 06 |  |  | COM ANA BAG SECUNDÁRIO 06
|  |  | MAN/AUT BAG PRIMÁRIO 01 |  | ACIONA BAG PRIMÁRIO 01
|  |  | MAN/AUT BAG PRIMÁRIO 02 |  | ACIONA BAG PRIMÁRIO 02
|  |  | MAN/AUT BAG PRIMÁRIO 03 |  | ACIONA BAG PRIMÁRIO 03
|  |  | MAN/AUT BAG PRIMÁRIO 04 |  | ACIONA BAG PRIMÁRIO 04
|  |  | MAN/AUT BAG PRIMÁRIO 05 |  | ACIONA BAG PRIMÁRIO 05
|  |  | MAN/AUT BAG PRIMÁRIO 06 |  | ACIONA BAG PRIMÁRIO 06
|  |  | MAN/AUT CHILLER 01 |  | ACIONA CHILLER 01
|  |  | STATUS CHILLER 01 |  |  | COM ANA CHILLER 01
|  |  | MAN/AUT CHILLER 02 |  | ACIONA CHILLER 02
|  |  | STATUS CHILLER 02 |  |  | COM ANA CHILLER 02
|  |  | MAN/AUT CHILLER 03 |  | ACIONA CHILLER 03
|  |  | STATUS CHILLER 03 |  |  | COM ANA CHILLER 03
|  |  | MAN/AUT CHILLER 04 |  | ACIONA CHILLER 04
|  |  | STATUS CHILLER 04 |  |  | COM ANA CHILLER 04
HIDRÔMETRO BIOTÉRIO
HIDRÔMETRO BLOCO LAB
HIDRÔMETRO CAG
MM QAC.B06.00.01
MM QDG.B06.00.02
CHILLER 01
CHILLER 02
CHILLER 03
CHILLER 04
MEDIDOR DE C02
MEDIDOR DE N2
MEDIDOR DE O2
QAU.B08.00.01 DI 9 ; AI 0 ; DO 6 ; AO 2 ; MODB 11 | SUBESTAÇÃO 01 - B08 | QAC.B08.00.08 | MAN/AUT UC-B08-01A |  | ACIONA UC-B08-01A
|  |  | MAN/AUT UC-B08-01B |  | ACIONA UC-B08-01B
|  |  | MAN/AUT UC-B08-02A |  | ACIONA UC-B08-02A
|  |  | MAN/AUT UC-B08-02B |  | ACIONA UC-B08-02B
|  |  | MAN/AUT EVAP-B08-01 |  | ACIONA EVAP-B08-01
|  |  | STATUS EVAP-B08-01 |  |  | COM ANA EVAP-B08-01
|  |  | MAN/AUT EVAP-B08-02 |  | ACIONA EVAP-B08-02
|  |  | STATUS EVAP-B08-02 |  |  | COM ANA EVAP-B08-02
HIDRÔMETRO SUBESTAÇÃO
MM QDG.B08.00.07
MM QAC.B08.00.08
MM PBT.B08.00.01
MM PBT.B08.00.02
MM PBT.B08.00.03
TRANSFORMADOR 01
TRANSFORMADOR 02
TRANSFORMADOR 03
GERADOR 01
GERADOR 02
GERADOR 03
QAU.B09.00.01 DI 8 ; AI 0 ; DO 0 ; AO 0 ; MODB 2 | ETE - B09 | QDG.B09.00.01 | MAN/AUT BOMBA SUBMERSÍVEL 1 E 2
STATUS BOMBA SUBMERSÍVEL 1
STATUS BOMBA SUBMERSÍVEL 2
STATUS CHAVE BÓIA ETE
STATUS SENSOR DE FLUXO ETE
HIDRÔMETRO GALINHEIRO
HIDRÔMETRO ETE
HIDRÔMETRO CENTRAL DE RESÍDUOS
MM QDG.B09.00.01
ETE
QAU.B10.00.01 DI 42 ; AI 8 ; DO 10 ; AO 0 ; MODB 5 | ETA/CASTELO D'ÁGUA - B10 | QBM.B10.00.02 |  | SONDA HIDROSTÁTICA POÇO 01
SONDA HIDROSTÁTICA POÇO 02
SENSOR DE NÍVEL HIDROST. 01 - TANQUE 01
SENSOR DE NÍVEL HIDROST. 02 - TANQUE 02
SENSOR DE NÍVEL HIDROST. 03- POTÁVEL 01
SENSOR DE NÍVEL HIDROST. 04 - POTÁVEL 02
SENSOR DE NÍVEL HIDROST. 05 - REÚSO 01
SENSOR DE NÍVEL HIDROST. 06 - REÚSO 02
|  |  | MAN/AUT DOSADORA 01 |  | ACIONA DOSADORA 01
STATUS DOSADORA 01
|  |  | MAN/AUT DOSADORA 02 |  | ACIONA DOSADORA 02
STATUS DOSADORA 02
|  |  | MAN/AUT RECALQUE 01 |  | ACIONA RECALQUE 01
STATUS RECALQUE 01
|  |  | MAN/AUT RECALQUE 02 |  | ACIONA RECALQUE 02
STATUS RECALQUE 02
|  |  | MAN/AUT RECALQUE 03 |  | ACIONA RECALQUE 03
STATUS RECALQUE 03
|  |  | MAN/AUT RECALQUE 04 |  | ACIONA RECALQUE 04
STATUS RECALQUE 04
|  |  | STATUS VÁLVULA SOLENOÍDE |  | ACIONA VÁLVULA SOLENOÍDE
MM QDG.B10.00.01
MM QBM.B10.00.02
HIDRÔMETRO ETA
HIDRÔMETRO ENSINO E PESQUISA
HIDRÔMETRO APOIO LOGÍSTICO
| IRRIGAÇÃO E REÚSO - B14 | QBM.B14.00.03 | MAN/AUT BOMBA DE REÚSO 1 E 2 |  | ACIONA BOMBA DE REÚSO
STATUS BOMBA DE REÚSO 1
STATUS BOMBA DE REÚSO 2
|  |  | MAN/AUT BOMBA DE IRRIGAÇÃO 1 E 2 |  | ACIONA BOMBA DE IRRIGAÇÃO
STATUS BOMBA DE IRRIGAÇÃO 1
STATUS BOMBA DE IRRIGAÇÃO 2
|  |  | MAN/AUT BOMBA DE DRENAGEM 1 E 2 |  | ACIONA BOMBA DE DRENAGEM
STATUS BOMBA DE DRENAGEM 1
STATUS BOMBA DE DRENAGEM 2
| COMBATE A INCÊNDIO - B14 | QBM.B14.00.02 | MAN/AUT BOMBA DE INCÊNDIO 1 E 2
STATUS BOMBA DE INCÊNDIO 1
STATUS BOMBA DE INCÊNDIO 2
STATUS SENSOR DE FLUXO BOMBA DE INCÊNDIO 1
STATUS SENSOR DE FLUXO BOMBA DE INCÊNDIO 2
MAN/AUT BOMBA JOCKEY 3
STATUS BOMBA JOCKEY 3
STATUS PRESSOSTATO BOMBA JOCKEY 3
MAN/AUT BOMBA DE INCÊNDIO 4 E 5
STATUS BOMBA DE INCÊNDIO 4
STATUS BOMBA DE INCÊNDIO 5
STATUS SENSOR DE FLUXO BOMBA DE INCÊNDIO 4
STATUS SENSOR DE FLUXO BOMBA DE INCÊNDIO 5
MAN/AUT BOMBA JOCKEY 6
STATUS BOMBA JOCKEY 6
STATUS PRESSOSTATO BOMBA JOCKEY 6
SDAI
MM QDG.B14.00.01
MM QBM.B14.00.02
MM QBM.B14.00.03
QAU.B12.00.01 DI 7 ; AI 0 ; DO 0 ; AO 0 ; MODB 2 | CABINE DE ENTRADA - B12 | QDG.B12.00.01 | MAN/AUT BOMBA ELEV. ESGOTO 01
STATUS BOMBA ELEV. ESGOTO 01
STATUS CHAVE BÓIA ELEV. ESGOTO
MAN/AUT BOMBA ELEV. ESGOTO 02
STATUS BOMBA ELEV. ESGOTO 02
HIDRÔMETRO GUARITA 01
HIDRÔMETRO ESTACIONAMENTO
MM QDG.B12.00.01
RELÉ SEPAM

## OS8
LISTA DE PONTOS
PROJETO: | FIOCRUZ RONDÔNIA | TIPO E SUBTIPO DE PROJETO: | AUTOMAÇÃO
NOME DO BLOCO | ENSINO E PESQUISA | RESPONSÁVEL: | RAPHAEL LEITE
NÚMERO DO BLOCO | 602 | CO-RESPONSÁVEL: | FELIPE BARRETO
SETOR | EDIFICAÇÃO | OBJETIVO: | CONSTRUÇÃO
Quadro Automação | Quadro controlado |  | Entrada Digital | Entradas Analógicas | Saída digital | Saída analógica | MODBUS
Total | 10 |  | 339 | 0 | 199 | 52 | 315
QAU.C00.00.01 DI 150 ; AI 0 ; DO 100 ; AO 0 ; MODB 128 | MULTIMEDIDORES | [5 empty] | MM-QDL.00.01
MM-QDF.00.02
MM-QDF.00.03
MM-QNB.00.04
MM-QNB.00.05
MM-QNB.00.06
MM-QNB.00.07
MM-QAC.00.19
MM-QAC.00.20
| ULTRAFREEZERS | [5 empty] | UF-01
UF-02
UF-03
UF-04
UF-05
UF-06
UF-07
UF-08
UF-09
UF-10
UF-11
UF-12
UF-13
UF-14
UF-15
UF-16
UF-17
UF-18
| MEDIDOR DE GASES - CO2 | [5 empty] | C0-01
C0-02
C0-03
C0-04
C0-05
C0-06
C0-07
C0-08
C0-09
| SDAI |  | STATUS SDAI
| CONTROLADORA DE ACESSO |  | CONT. DE ACESSO 01
CONT. DE ACESSO 02
CONT. DE ACESSO 03
| CICLO INVERTIDO | QDL.C00.00.01 | STATUS FOTOPERIODO 01 |  | ACIONA FOTOPERDIODO 01
|  |  | STATUS TOMADA 01 |  | ACIONA TOMADA 01
|  |  | STATUS REED 15 |  | DESLIGA FOTOPERDIODO 01
|  |  | STATUS REED 16 |  | DESLIGA TOMADA 01
| REED SWITCH - PORTA ABERTA |  | STATUSREED 01
STATUSREED 02
STATUSREED 03
STATUSREED 04
STATUSREED 05
STATUSREED 06
STATUSREED 07
STATUSREED 08
STATUSREED 09
STATUSREED 10
STATUSREED 11
STATUSREED 12
STATUSREED 13
STATUSREED 14
STATUSREED 17
STATUSREED 18
STATUSREED 19
STATUSREED 20
STATUSREED 21
STATUSREED 22
STATUSREED 23
STATUSREED 24
STATUSREED 25
STATUSREED 26
STATUSREED 27
STATUSREED 28
STATUSREED 29
STATUSREED 30
STATUSREED 31
STATUSREED 32
STATUSREED 33
STATUSREED 34
STATUSREED 35
STATUSREED 36
STATUSREED 37
STATUSREED 38
STATUSREED 39
STATUSREED 40
STATUSREED 41
STATUSREED 42
STATUSREED 43
STATUSREED 44
STATUSREED 45
STATUSREED 46
STATUSREED 47
STATUSREED 48
| SENSORES DE AMBIENTE | [5 empty] | TUT-01
PT-01
TUT-02
PT-02
TUT-03
PT-03
TUT-04
PT-04
TUT-05
PT-05
TUT-06
PT-06
TUT-07
PT-07
TUT-08
PT-08
TUT-09
PT-09
TUT-10
PT-10
TUT-11
PT-11
TUT-12
PT-12
TUT-13
PT-13
TUT-14
PT-14
TUT-15
PT-15
TUT-16
PT-16
TUT-17
PT-17
TUT-18
PT-18
TUT-19
PT-19
TUT-20
PT-20
TUT-21
PT-21
TUT-22
PT-22
TUT-23
PT-23
TUT-24
PT-24
TUT-25
PT-25
TUT-26
PT-26
TUT-27
PT-27
TUT-28
PT-28
TUT-29
PT-29
TUT-30
PT-30
TUT-31
PT-31
TUT-32
PT-32
TUT-33
PT-33
TUT-34
PT-34
TUT-35
PT-35
TUT-36
PT-36
TUT-37
PT-37
TUT-38
PT-38
TUT-39
PT-39
TUT-40
PT-40
TUT-41
PT-41
TUT-42
PT-42
TUT-43
PT-43
TUT-44
PT-44
TUT-45
PT-45
TUT-46
PT-46
| RESISTÊNCIA NAS GRELHAS | QAC.C00.00.20 | RES. 1 AIR LOCK |  | ACIONA RES. 1 AIR LOCK
|  |  | RES. 2 AIR LOCK |  | ACIONA RES. 2 AIR LOCK
|  |  | RES. 3 AIR LOCK |  | ACIONA RES. 3 AIR LOCK
|  |  | RES. 1 CIRC. SUJA |  | ACIONA RES. 1 CIRC. SUJA
|  |  | RES. 1 CIRC. SUJA |  | ACIONA RES. 1 CIRC. SUJA
|  |  | RES. 1 CIRC. SUJA |  | ACIONA RES. 1 CIRC. SUJA
|  |  | RES. 1 PROCEDIMENTO |  | ACIONA RES. 1 PROCEDIMENTO
|  |  | RES. 2 PROCEDIMENTO |  | ACIONA RES. 2 PROCEDIMENTO
|  |  | RES. 3 PROCEDIMENTO |  | ACIONA RES. 3 PROCEDIMENTO
|  |  | RES. 1 LAVAGEM |  | ACIONA RES. 1 LAVAGEM
|  |  | RES. 2 LAVAGEM |  | ACIONA RES. 2 LAVAGEM
|  |  | RES. 3 LAVAGEM |  | ACIONA RES. 3 LAVAGEM
|  |  | RES. 1 CIRC. LIMPA |  | ACIONA RES. 1 CIRC. LIMPA
|  |  | RES. 2 CIRC. LIMPA |  | ACIONA RES. 2 CIRC. LIMPA
|  |  | RES. 3 CIRC. LIMPA |  | ACIONA RES. 3 CIRC. LIMPA
|  |  | RES. CICLO INVERTIDO |  | ACIONA RES. CICLO INVERTIDO
|  |  | RES. VEST. SAÍDA |  | ACIONA RES. VEST. SAÍDA
|  |  | RES. 1 DEPÓSITO CAIXA |  | ACIONA RES. 1 DEPÓSITO CAIXA
|  |  | RES. 2 DEPÓSITO CAIXA |  | ACIONA RES. 2 DEPÓSITO CAIXA
|  |  | RES. 3 DEPÓSITO CAIXA |  | ACIONA RES. 3 DEPÓSITO CAIXA
|  |  | RES. 1 DEPÓSITO RAÇÃO |  | ACIONA RES. 1 DEPÓSITO RAÇÃO
|  |  | RES. 2 DEPÓSITO RAÇÃO |  | ACIONA RES. 2 DEPÓSITO RAÇÃO
|  |  | RES. 3 DEPÓSITO RAÇÃO |  | ACIONA RES. 3 DEPÓSITO RAÇÃO
|  |  | RES. 1 MANUTENÇÃO |  | ACIONA RES. 1 MANUTENÇÃO
|  |  | RES. 2 MANUTENÇÃO |  | ACIONA RES. 2 MANUTENÇÃO
|  |  | RES. 3 MANUTENÇÃO |  | ACIONA RES. 3 MANUTENÇÃO
|  |  | RES. ANÁLISE E TESTE COMPORT. |  | ACIONA RES. ANÁLISE E TESTE COMPORT.
|  |  | RES. VEST. ENTRADA |  | ACIONA RES. VEST. ENTRADA
|  |  | RES. 1 PESQ. ESTRAÇÃO DNA |  | ACIONA RES. 1 PESQ. ESTRAÇÃO DNA
|  |  | RES. 2 PESQ. ESTRAÇÃO DNA |  | ACIONA RES. 2 PESQ. ESTRAÇÃO DNA
|  |  | RES. 3 PESQ. ESTRAÇÃO DNA |  | ACIONA RES. 3 PESQ. ESTRAÇÃO DNA
|  |  | RES. 1 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 1 ANTECAMARA
|  |  | RES. 2 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 2 ANTECAMARA
|  |  | RES. 3 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 3 ANTECAMARA
|  |  | RES. 1 PESQ. PREMIX DNA |  | ACIONA RES. 1 PESQ. PREMIX DNA
|  |  | RES. 2 PESQ. PREMIX DNA |  | ACIONA RES. 2 PESQ. PREMIX DNA
|  |  | RES. 3 PESQ. PREMIX DNA |  | ACIONA RES. 3 PESQ. PREMIX DNA
|  |  | RES. 1 PESQ. PCR DNA |  | ACIONA RES. 1 PESQ. PCR DNA
|  |  | RES. 2 PESQ. PCR DNA |  | ACIONA RES. 2 PESQ. PCR DNA
|  |  | RES. 3 PESQ. PCR DNA |  | ACIONA RES. 3 PESQ. PCR DNA
|  |  | RES. 1 PESQ. PÓS-PCR DNA |  | ACIONA RES. 1 PESQ. PÓS-PCR DNA
|  |  | RES. 2 PESQ. PÓS-PCR DNA |  | ACIONA RES. 2 PESQ. PÓS-PCR DNA
|  |  | RES. 3 PESQ. PÓS-PCR DNA |  | ACIONA RES. 3 PESQ. PÓS-PCR DNA
|  |  | RES. 1 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 1 ANTECAMARA
|  |  | RES. 2 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 2 ANTECAMARA
|  |  | RES. 3 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 3 ANTECAMARA
|  | QAC.C00.00.19 | RES. ANTECAMARA |  | ACIONA RES. ANTECAMARA
|  |  | RES. 1 PREPARO ESTERILIZAÇÃO |  | ACIONA RES. 1 PREPARO ESTERILIZAÇÃO
|  |  | RES. 2 PREPARO ESTERILIZAÇÃO |  | ACIONA RES. 2 PREPARO ESTERILIZAÇÃO
|  |  | RES. 3 PREPARO ESTERILIZAÇÃO |  | ACIONA RES. 3 PREPARO ESTERILIZAÇÃO
|  |  | RES. 1 LAVAGEM |  | ACIONA RES. 1 LAVAGEM
|  |  | RES. 2 LAVAGEM |  | ACIONA RES. 2 LAVAGEM
|  |  | RES. 3 LAVAGEM |  | ACIONA RES. 3 LAVAGEM
|  |  | RES. 1 ANOPHELES INFECTORIO |  | ACIONA RES. 1 ANOPHELES INFECTORIO
|  |  | RES. 2 ANOPHELES INFECTORIO |  | ACIONA RES. 2 ANOPHELES INFECTORIO
|  |  | RES. ANTECAMARA |  | ACIONA RES. ANTECAMARA
|  |  | RES. ANOPHELES ADULTO |  | ACIONA RES. ANOPHELES ADULTO
|  |  | RES. 1 ANOPHELES EXPERIMENTAÇÃO |  | ACIONA RES. 1 ANOPHELES EXPERIMENTAÇÃO
|  |  | RES. 2 ANOPHELES EXPERIMENTAÇÃO |  | ACIONA RES. 2 ANOPHELES EXPERIMENTAÇÃO
|  |  | RES. 3 ANOPHELES EXPERIMENTAÇÃO |  | ACIONA RES. 3 ANOPHELES EXPERIMENTAÇÃO
|  |  | RES. 1 CIRCULAÇÃO |  | ACIONA RES. 1 CIRCULAÇÃO
|  |  | RES. 2 CIRCULAÇÃO |  | ACIONA RES. 2 CIRCULAÇÃO
|  |  | RES. 3 CIRCULAÇÃO |  | ACIONA RES. 3 CIRCULAÇÃO
|  |  | RES. AEDES CRIAÇÃO |  | ACIONA RES. AEDES CRIAÇÃO
|  |  | RES. ANOPHELES LARVÁRIO |  | ACIONA RES. ANOPHELES LARVÁRIO
|  |  | RES. CARRAPATOS/FLEBOTOMOS |  | ACIONA RES. CARRAPATOS/FLEBOTOMOS
|  |  | RES. TRIATOMÍNEOS |  | ACIONA RES. TRIATOMÍNEOS
|  |  | RES. CIRCULAÇÃO |  | ACIONA RES. CIRCULAÇÃO
|  |  | RES. AEDES EXPERIM./INFECT. |  | ACIONA RES. AEDES EXPERIM./INFECT.
|  |  | RES. 1 MOSQUITO CAMPO |  | ACIONA RES. 1 MOSQUITO CAMPO
|  |  | RES. 2 MOSQUITO CAMPO |  | ACIONA RES. 2 MOSQUITO CAMPO
|  |  | RES. 3 MOSQUITO CAMPO |  | ACIONA RES. 3 MOSQUITO CAMPO
|  |  | RES. 1 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 1 ANTECAMARA
|  |  | RES. 2 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 2 ANTECAMARA
|  |  | RES. 3 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 3 ANTECAMARA
|  |  | RES. 1 IMAGENS SIST. ÓTICO |  | ACIONA RES. 1 IMAGENS SIST. ÓTICO
|  |  | RES. 2 IMAGENS SIST. ÓTICO |  | ACIONA RES. 2 IMAGENS SIST. ÓTICO
|  |  | RES. 3 IMAGENS SIST. ÓTICO |  | ACIONA RES. 3 IMAGENS SIST. ÓTICO
|  |  | RES. COLEÇÕES |  | ACIONA RES. COLEÇÕES
|  |  | RES. 1 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 1 ANTECAMARA
|  |  | RES. 2 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 2 ANTECAMARA
|  |  | RES. 3 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 3 ANTECAMARA
|  |  | RES. ANTECAMARA |  | ACIONA RES. ANTECAMARA
|  |  | RES. 1 PREPARO |  | ACIONA RES. 1 PREPARO
|  |  | RES. 2 PREPARO |  | ACIONA RES. 2 PREPARO
|  |  | RES. 3 PREPARO |  | ACIONA RES. 3 PREPARO
|  |  | RES. 1 CIRC. LIMPA |  | ACIONA RES. 1 CIRC. LIMPA
|  |  | RES. 2 CIRC. LIMPA |  | ACIONA RES. 2 CIRC. LIMPA
|  |  | RES. 3 CIRC. LIMPA |  | ACIONA RES. 3 CIRC. LIMPA
|  |  | RES. ANTECAMARA |  | ACIONA RES. ANTECAMARA
|  |  | RES. 1 ÁREA LABORATORIAL |  | ACIONA RES. 1 ÁREA LABORATORIAL
|  |  | RES. 2 ÁREA LABORATORIAL |  | ACIONA RES. 2 ÁREA LABORATORIAL
|  |  | RES. 3 ÁREA LABORATORIAL |  | ACIONA RES. 3 ÁREA LABORATORIAL
|  |  | RES. 1 EXPR. RECOMBINANTE |  | ACIONA RES. 1 EXPR. RECOMBINANTE
|  |  | RES. 2 EXPR. RECOMBINANTE |  | ACIONA RES. 2 EXPR. RECOMBINANTE
|  |  | RES. 3 EXPR. RECOMBINANTE |  | ACIONA RES. 3 EXPR. RECOMBINANTE
QAU.C00.01.01 DI 86 ; AI 0 ; DO 60 ; AO 0 ; MODB 71 | MULTIMEDIDORES | [5 empty] | MM-QNB.01.10
MM-QNB.01.11
MM-QNB.01.12
MM-QNB.01.13
MM-QNB.01.14
MM-QNB.01.15
MM-QDL.01.08
MM-QDF.01.09
MM-QAC.01.21
MM-QAC.01.22
| ULTRAFREEZERS | [5 empty] | UF-19
UF-20
UF-21
UF-22
UF-23
UF-24
UF-25
UF-26
UF-27
UF-28
UF-29
UF-30
UF-31
UF-32
UF-33
UF-34
UF-35
UF-36
UF-37
| MEDIDOR DE GASES - CO2 | [5 empty] | C0-10
C0-11
| CONTROLADORA DE ACESSO |  | CONT. DE ACESSO 04
CONT. DE ACESSO 05
| REED SWITCH - PORTA ABERTA |  | STATUSREED 49
STATUSREED 50
STATUSREED 51
STATUSREED 52
STATUSREED 53
STATUSREED 54
STATUSREED 55
STATUSREED 56
STATUSREED 57
STATUSREED 58
STATUSREED 59
STATUSREED 60
STATUSREED 61
STATUSREED 62
STATUSREED 63
STATUSREED 64
STATUSREED 65
STATUSREED 66
STATUSREED 67
STATUSREED 68
STATUSREED 69
STATUSREED 70
STATUSREED 71
| SENSORES DE AMBIENTE | [5 empty] | TUT-47
PT-47
TUT-48
PT-48
TUT-49
PT-49
TUT-50
PT-50
TUT-51
PT-51
TUT-52
PT-52
TUT-53
PT-53
TUT-54
PT-54
TUT-55
PT-55
TUT-56
PT-56
TUT-57
PT-57
TUT-58
PT-58
TUT-59
PT-59
TUT-60
PT-60
TUT-61
PT-61
TUT-62
PT-62
TUT-63
PT-63
TUT-64
PT-64
TUT-65
PT-65
TUT-66
PT-66
| ELEVADOR | QDF.C00.01.09 | STATUS ELEV
| RESISTÊNCIA NAS GRELHAS | QAC.C00.01.21 | RES. ANTECAMARA |  | ACIONA RES. ANTECAMARA
|  |  | RES. LAVAGEM / EXPURGO |  | ACIONA RES. LAVAGEM / EXPURGO
|  |  | RES. 1 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 1 ANTECAMARA
|  |  | RES. 2 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 2 ANTECAMARA
|  |  | RES. 3 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 3 ANTECAMARA
|  |  | RES. 1 CULTURA VÍRUS |  | ACIONA RES. 1 CULTURA VÍRUS
|  |  | RES. 2 CULTURA VÍRUS |  | ACIONA RES. 2 CULTURA VÍRUS
|  |  | RES. 3 CULTURA VÍRUS |  | ACIONA RES. 3 CULTURA VÍRUS
|  |  | RES. 1 CULTURA CELULAR |  | ACIONA RES. 1 CULTURA CELULAR
|  |  | RES. 2 CULTURA CELULAR |  | ACIONA RES. 2 CULTURA CELULAR
|  |  | RES. 3 CULTURA CELULAR |  | ACIONA RES. 3 CULTURA CELULAR
|  |  | RES. 1 PLATAFORMA MICROSCOPIA |  | ACIONA RES. 1 PLATAFORMA MICROSCOPIA
|  |  | RES. 2 PLATAFORMA MICROSCOPIA |  | ACIONA RES. 2 PLATAFORMA MICROSCOPIA
|  |  | RES. 3 PLATAFORMA MICROSCOPIA |  | ACIONA RES. 3 PLATAFORMA MICROSCOPIA
|  |  | RES. 1 CIRCULAÇÃO |  | ACIONA RES. 1 CIRCULAÇÃO
|  |  | RES. 2 CIRCULAÇÃO |  | ACIONA RES. 2 CIRCULAÇÃO
|  |  | RES. 3 CIRCULAÇÃO |  | ACIONA RES. 3 CIRCULAÇÃO
|  |  | RES. 1 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 1 ANTECAMARA
|  |  | RES. 2 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 2 ANTECAMARA
|  |  | RES. 3 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 3 ANTECAMARA
|  |  | RES. 1 CULTURA BACTÉRIAS |  | ACIONA RES. 1 CULTURA BACTÉRIAS
|  |  | RES. 2 CULTURA BACTÉRIAS |  | ACIONA RES. 2 CULTURA BACTÉRIAS
|  |  | RES. 3 CULTURA BACTÉRIAS |  | ACIONA RES. 3 CULTURA BACTÉRIAS
|  |  | RES. 1 LAB.MICROBIOLOGIA |  | ACIONA RES. 1 LAB.MICROBIOLOGIA
|  |  | RES. 2 LAB.MICROBIOLOGIA |  | ACIONA RES. 2 LAB.MICROBIOLOGIA
|  |  | RES. 3 LAB.MICROBIOLOGIA |  | ACIONA RES. 3 LAB.MICROBIOLOGIA
|  |  | RES. ANTECAMARA |  | ACIONA RES. ANTECAMARA
|  | QAC.C00.01.22 | RES. 1 PLATAFORMA CITOMETRIA |  | ACIONA RES. 1 PLATAFORMA CITOMETRIA
|  |  | RES. 1 PLATAFORMA CITOMETRIA |  | ACIONA RES. 1 PLATAFORMA CITOMETRIA
|  |  | RES. 1 PLATAFORMA CITOMETRIA |  | ACIONA RES. 1 PLATAFORMA CITOMETRIA
|  |  | RES. 1 CULTURA PARASITOS |  | ACIONA RES. 1 CULTURA PARASITOS
|  |  | RES. 2 CULTURA PARASITOS |  | ACIONA RES. 2 CULTURA PARASITOS
|  |  | RES. 3 CULTURA PARASITOS |  | ACIONA RES. 3 CULTURA PARASITOS
|  |  | RES.1 ANTECAMARA |  | ACIONA RES.1 ANTECAMARA
|  |  | RES. 2 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 2 ANTECAMARA
|  |  | RES. 3 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 3 ANTECAMARA
|  |  | RES. 1 ROTINA ESTRAÇÃO RNA |  | ACIONA RES. 1 ROTINA ESTRAÇÃO RNA
|  |  | RES. 2 ROTINA ESTRAÇÃO RNA |  | ACIONA RES. 2 ROTINA ESTRAÇÃO RNA
|  |  | RES. 3 ROTINA ESTRAÇÃO RNA |  | ACIONA RES. 3 ROTINA ESTRAÇÃO RNA
|  |  | RES.1 ANTECAMARA |  | ACIONA RES.1 ANTECAMARA
|  |  | RES. 2 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 2 ANTECAMARA
|  |  | RES. 3 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 3 ANTECAMARA
|  |  | RES. 1 ROTINA PREMIX RNA |  | ACIONA RES. 1 ROTINA PREMIX RNA
|  |  | RES. 2 ROTINA PREMIX RNA |  | ACIONA RES. 2 ROTINA PREMIX RNA
|  |  | RES. 3 ROTINA PREMIX RNA |  | ACIONA RES. 3 ROTINA PREMIX RNA
|  |  | RES. 1 LAB. IMUNOLOGIA |  | ACIONA RES. 1 LAB. IMUNOLOGIA
|  |  | RES. 2 LAB. IMUNOLOGIA |  | ACIONA RES. 2 LAB. IMUNOLOGIA
|  |  | RES. 3 LAB. IMUNOLOGIA |  | ACIONA RES. 3 LAB. IMUNOLOGIA
|  |  | RES. 1 LAB. IMUNOLOGIA |  | ACIONA RES. 1 LAB. IMUNOLOGIA
|  |  | RES. 2 LAB. IMUNOLOGIA |  | ACIONA RES. 2 LAB. IMUNOLOGIA
|  |  | RES. 3 LAB. IMUNOLOGIA |  | ACIONA RES. 3 LAB. IMUNOLOGIA
|  |  | RES. 1 ROTINA PCR RNA |  | ACIONA RES. 1 ROTINA PCR RNA
|  |  | RES. 2 ROTINA PCR RNA |  | ACIONA RES. 2 ROTINA PCR RNA
|  |  | RES. 3 ROTINA PCR RNA |  | ACIONA RES. 3 ROTINA PCR RNA
|  |  | RES.1 ANTECAMARA |  | ACIONA RES.1 ANTECAMARA
|  |  | RES. 2 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 2 ANTECAMARA
|  |  | RES. 3 ANTECAMARA |  | ACIONA RES. 3 ANTECAMARA
|  |  | RES. 1 ROTINA POS - PCR RNA |  | ACIONA RES. 1 ROTINA POS - PCR RNA
|  |  | RES. 2 ROTINA POS - PCR RNA |  | ACIONA RES. 2 ROTINA POS - PCR RNA
|  |  | RES. 3 ROTINA POS - PCR RNA |  | ACIONA RES. 3 ROTINA POS - PCR RNA
QAU.C00.02.01 DI 103 ; AI 0 ; DO 39 ; AO 52 ; MODB 116
| MULTIMEDIDORES | [5 empty] | MM-PNB.02.25
MM-PNB.02.26
MM-PNB.02.27
MM-QAC.02.23
MM-QAC.02.24
MM-QAC.02.25
MM-QDL.02.16
MM-QDF.02.17
MM-QEX.02.18
MM-PBT.02.28
| VENTILADORES (EXAUSTORES) | QEX.C00.02.18 | MAN/AUT VE-CO-01 |  | ACIONA VE-CO-01
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-01 |  |  | COM ANA VE-CO-01
|  |  | MAN/AUT VE-CO-02 |  | ACIONA VE-CO-02
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-02 |  |  | COM ANA VE-CO-02
|  |  | MAN/AUT VE-CO-03 |  | ACIONA VE-CO-03
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-03 |  |  | COM ANA VE-CO-03
|  |  | MAN/AUT VE-CO-04 |  | ACIONA VE-CO-04
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-04 |  |  | COM ANA VE-CO-04
|  |  | MAN/AUT VE-CO-05 |  | ACIONA VE-CO-05
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-05 |  |  | COM ANA VE-CO-05
|  |  | MAN/AUT VE-CO-06 |  | ACIONA VE-CO-06
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-06 |  |  | COM ANA VE-CO-06
|  |  | MAN/AUT VE-CO-07 |  | ACIONA VE-CO-07
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-07 |  |  | COM ANA VE-CO-07
|  |  | MAN/AUT VE-CO-08 |  | ACIONA VE-CO-08
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-08 |  |  | COM ANA VE-CO-08
|  |  | MAN/AUT VE-CO-09/09A |  | ACIONA O-09/09A
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-09/9A |  |  | COM ANA CO-09/9A
|  |  | MAN/AUT VE-CO-10 |  | ACIONA VE-CO-10
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-10 |  |  | COM ANA VE-CO-10
|  |  | MAN/AUT VE-CO-11 |  | ACIONA VE-CO-11
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-11 |  |  | COM ANA VE-CO-11
|  |  | MAN/AUT VE-CO-12 |  | ACIONA VE-CO-12
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-12 |  |  | COM ANA VE-CO-12
|  |  | MAN/AUT VE-CO-13 |  | ACIONA VE-CO-13
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-13 |  |  | COM ANA VE-CO-13
|  |  | MAN/AUT VE-CO-14 |  | ACIONA VE-CO-14
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-14 |  |  | COM ANA VE-CO-14
|  |  | MAN/AUT VE-CO-15 |  | ACIONA VE-CO-15
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-15 |  |  | COM ANA VE-CO-15
|  |  | MAN/AUT VE-CO-16 |  | ACIONA VE-CO-16
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-16 |  |  | COM ANA VE-CO-16
|  |  | MAN/AUT VE-CO-17 |  | ACIONA VE-CO-17
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-17 |  |  | COM ANA VE-CO-17
|  |  | MAN/AUT VE-CO-18 |  | ACIONA VE-CO-18
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-18 |  |  | COM ANA VE-CO-18
|  |  | MAN/AUT VE-CO-19 |  | ACIONA VE-CO-19
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-19 |  |  | COM ANA VE-CO-19
|  |  | MAN/AUT VE-CO-20 |  | ACIONA VE-CO-20
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-20 |  |  | COM ANA VE-CO-20
|  |  | MAN/AUT VE-CO-21 |  | ACIONA VE-CO-21
|  |  | STATUS FALHA VE-CO-21 |  |  | COM ANA VE-CO-21
| FANCOIL | QAC.C00.02.24 |  |  |  | COM ANA RESIST FC-CO-01
COM ANA RESIST FC-CO-02
COM ANA RESIST FC-CO-03
COM ANA RESIST FC-CO-04
COM ANA RESIST FC-CO-05
COM ANA RESIST FC-CO-06
|  |  | MAN/AUT FC-CO-01 |  | ACIONA FC-CO-01
|  |  | STATUS FC-CO-01 |  |  | COM ANA FC-CO-01
|  |  | MAN/AUT FC-CO-02 |  | ACIONA FC-CO-02
|  |  | STATUS FC-CO-02 |  |  | COM ANA FC-CO-02
|  |  | MAN/AUT FC-CO-03 |  | ACIONA FC-CO-03
|  |  | STATUS FC-CO-03 |  |  | COM ANA FC-CO-03
|  |  | MAN/AUT FC-CO-04 |  | ACIONA FC-CO-04
|  |  | STATUS FC-CO-04 |  |  | COM ANA FC-CO-04
|  |  | MAN/AUT FC-CO-05 |  | ACIONA FC-CO-05
|  |  | STATUS FC-CO-05 |  |  | COM ANA FC-CO-05
|  |  | MAN/AUT FC-CO-06 |  | ACIONA FC-CO-06
|  |  | STATUS FC-CO-06 |  |  | COM ANA FC-CO-06
|  | QAC.C00.02.23 |  |  |  | COM ANA RESIST FC-CO-07
COM ANA RESIST FC-CO-08/08A
COM ANA RESIST FC-CO-09
COM ANA RESIST FC-CO-10
COM ANA RESIST FC-CO-11
COM ANA RESIST FC-CO-12
COM ANA RESIST FC-CO-13
|  |  | MAN/AUT FC-CO-07 |  | ACIONA FC-CO-07
|  |  | STATUS FC-CO-07 |  |  | COM ANA FC-CO-07
|  |  | MAN/AUT FC-CO-08/08A |  | ACIONA FC-CO-08/08A
|  |  | STATUS FC-CO-08/8A |  |  | COM ANA CO-08/8A
|  |  | MAN/AUT FC-CO-09 |  | ACIONA FC-CO-09
|  |  | STATUS FC-CO-09 |  |  | COM ANA FC-CO-09
|  |  | MAN/AUT FC-CO-10 |  | ACIONA FC-CO-10
|  |  | STATUS FC-CO-10 |  |  | COM ANA FC-CO-10
|  |  | MAN/AUT FC-CO-11 |  | ACIONA FC-CO-11
|  |  | STATUS FC-CO-11 |  |  | COM ANA FC-CO-11
|  |  | MAN/AUT FC-CO-12 |  | ACIONA FC-CO-12
|  |  | STATUS FC-CO-12 |  |  | COM ANA FC-CO-12
|  |  | MAN/AUT FC-CO-13 |  | ACIONA FC-CO-13
|  |  | STATUS FC-CO-13 |  |  | COM ANA FC-CO-13
|  |  | MAN/AUT FC-CO-14 |  | ACIONA FC-CO-14
|  |  | STATUS FC-CO-14 |  |  | COM ANA FC-CO-14
|  |  | MAN/AUT FC-CO-15 |  | ACIONA FC-CO-15
|  |  | STATUS FC-CO-15 |  |  | COM ANA FC-CO-15
|  |  | MAN/AUT FC-CO-16 |  | ACIONA FC-CO-16
|  |  | STATUS FC-CO-16 |  |  | COM ANA FC-CO-16
|  |  | MAN/AUT FC-CO-17/17A |  | ACIONA FC-CO-17/17A
|  |  | STATUS FC-CO-17/17A |  |  | COM ANA O-17/17A
|  |  | MAN/AUT FC-CO-18/18A |  | ACIONA FC-CO-18/18A
|  |  | STATUS FC-CO-18/18A |  |  | COM ANA O-18/18A
| PRESSURIZADOR E VÁCUO | QDF.C00.02.17 | STATUS FALHA PRESSURIZADOR 01
STATUS FALHA PRESSURIZADOR 02
STATUS FALHA OSMOSE REVERSA 01
STATUS FALHA OSMOSE REVERSA 02
STATUS FALHA VÁCUO 01
STATUS FALHA VÁCUO 02
| SENSORES DOS EQUIPAMENTOS |  | PDY 01
PDY 02
PDY 03
PDY 04
PDY 05
PDY 06
PDY 07
PDY 08
PDY 09
PDY 10
PDY 11
PDY 12
PDY 13
PDY 14
PDY 15
PDY 16
PDY 17
PDY 18
PDY 19
TT-01
TT-02
TT-03
TT-04
TT-05
TT-06
TT-07
TT-08
TT-09
TT-10
TT-11
TT-12
TT-13
TT-14
TT-15
TT-16
TT-17
TT-18
TT-19
TT-20
TT-21
TT-22
TT-23
TT-24
TT-25
TT-26
TT-27
TT-28
TT-29
TT-30
TT-31
TT-32
TT-33
TT-34
TT-35
TT-36
TT-37
TT-38
TT-39
TT-40
TUT-65
PT-65
TUT-66
PT-66
TUT-67
PT-67
TUT-68
PT-68
TUT-69
PT-69
TUT-70
PT-70
TUT-71
PT-71
TUT-72
PT-72
TUT-73
PT-73
TUT-74
PT-74
TUT-75
PT-75
TUT-76
PT-76
TUT-77
PT-77
TUT-78
PT-78
TUT-79
PT-79
TUT-80
PT-80
TUT-81
PT-81
TUT-82
PT-82
TUT-83
PT-83
TUT-84
PT-84
TUT-85
PT-85
TUT-86
PT-86
PT-87
PT-88
PT-89
PT-90
PT-91
PT-92
PT-93
PT-94
PT-95
PT-96
PT-97
PT-98
PT-99
PT-100
PT-101
PT-102
PT-103
PT-104
PT-105
PT-106
PT-107
PT-108

## Planilha1 (hidden)
PAVIMENTO | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | ENTRADA DIGITAL | SAÍDA ANALÓGICA | ENTRADA ANALÓGICA | SAÍDA ANALÓGICA | MOD BUS - RTU
TÉRREO | QAU.C00.00.01 | 150 | 100 | 0 | 0 | 119
SUPERIOR | QAU.C00.01.01 | 86 | 60 | 0 | 0 | 69
TÉCNICO | QAU.C00.02.01 | 103 | 39 | 0 | 52 | 116
PAVIMENTO | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | ENTRADA DIGITAL | SAÍDA ANALÓGICA | ENTRADA ANALÓGICA | SAÍDA ANALÓGICA | MOD BUS - RTU
TÉRREO | QAU.C00.00.01 | 150 | 100 | 0 | 0 | 119
SUPERIOR | QAU.C00.01.01 | 86 | 60 | 0 | 0 | 69
TÉCNICO | QAU.C00.02.01 | 103 | 39 | 0 | 52 | 116
TOTAL |  | 339 | 199 | 0 | 52 | 304
PAVIMENTO | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL / REMOTA | MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL - 6ES7521-1BL00-0AB0 | MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL -6ES7522-1BL01-0AB0 | MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA - 6ES7532-5HF00-0AB0 | MÓDULO MODBUS RTU -6ES7540-1AB00-0AA0 | FONTE DO SISTEMA - 6ES7505-0RA00-0AB0
TÉRREO | QAU.C00.00.01
SUPERIOR | QAU.C00.01.01
TÉCNICO | QAU.C00.02.01
|  |  | EQUIPAMENTOS | TÉRREO | SUPERIOR | TÉCNICO
|  |  |  | QAU.C00.00.01 | QAU.C00.01.01 | QAU.C00.02.01
|  |  | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL - 6ES7515-2FM02-0AB0 | 0 | 0 | 1
|  |  | REMOTA - 6ES7155-5AA00-0AA0 | 1 | 1 | 0
|  |  | MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL - 6ES7521-1BL00-0AB0 | 6 | 5 | 4
|  |  | MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL -6ES7522-1BL01-0AB0 | 4 | 4 | 2
|  |  | MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA - 6ES7532-5HF00-0AB0 | 0 | 0 | 7
|  |  | MÓDULO MODBUS RTU -6ES7540-1AB00-0AA0 | 1 | 1 | 1
|  |  | FONTE DO SISTEMA - 6ES7505-0RA00-0AB0 | 1 | 1 | 1
|  |  | ACESSÓRIO PARA CONEXÃO DO MÓDULO - 6ES7592-1AM00-0XB0 | 13 | 12 | 15
|  |  | CARTÃO DE MEMÓRIA - 6ES7954-8LL03-0AA0 | 0 | 0 | 1