Anexo 4

Projeto Básico

CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS ESCADAS DE MARINHEIRO OU REFORMA, LINHA DE VIDA E SPDA NO HOSPITAL eVANDRO CHAGAS (INI-HEC), FIOCRUZ- MANGUINHOS/RJ.

Anexo 4

Projeto Básico

Processo n.º 00000.000000/2000-00

Entrar com modalidade de licitação, n.º 000/2000-Dirac.

Sumário descritivo

A.	Introdução	4

1.	Justificativa para a contratação	4

B.	Localização	4

C.	Disposições Gerais	5

D.	critérios de sustentabilidade	7

E.	Descrição dos Serviços Preliminares	8

2.	Planejamento e Logística da Obra	8

F.	Descrição geral dos Serviços a Executar	10

3.	Implantação da Obra/ Instalações Provisórias	10

3.1.	Condições Gerais	10

3.2.	Área de escritorio	10

3.3.	Almoxarifado	10

3.4.	Vestiário / Sanitario	11

3.5.	Área de vivência	11

3.6.	Tapumes	11

3.7.	Andaimes, Passarelas e Telas de Proteção	11

3.8.	Instalações Provisórias	12

3.9.	Placa da Obra	12

3.10.	Escavações	12

4.	Administração da Obra	12

4.1.	Documentação Geral	12

4.2.	Controle da Obra	12

4.3.	Equipe Técnica e Equipamentos de Proteção	13

4.4.	Garantias Contratuais	13

5.	Demolições e remoções	13

5.1.	Demolição Convencional	14

6.	Locação da Obra	15

7.	ESCADA MARINHEIRO	16

7.1.	Observações quanto à execução	16

8.	linha de vida horizontal	17

8.1.	Condições Gerais	17

8.2.	Procedimento	17

8.3.	Controle de Qualidade	18

8.4.	Cuidados - Segurança do Trabalho	18

8.5.	Conceituação Adotada	18

8.6.	Informação Sobre o Projeto	18

8.7.	Especificações e Execução	19

8.8.	Teste e Entrega	23

9.	Instalação Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA	24

9.1.	Descrição do Serviço	24

9.2.	Abrangência do fornecimento	26

9.3.	Escopo dos Serviços	26

9.4.	Normas, Especificações e Métodos Oficiais	27

10.	Entrega da Obra/ Desmobilização	27

10.1.	Limpeza da obra	28

11.	Levantamento cadastral e registro gráfico-eletrônico (as built)	30

11.1.	Condições gerais dos serviços	30

11.2.	Equipe Técnica para levantamento, equipamento e registros gráfico-eletrônicos de as built	30

11.3.	Memórias de levantamento do efetivamente edificado (alterações e modificações)	30

G.	Justificativas Técnicas	33

H.	Lista de Pranchas de Desenho complementares ao Caderno de Encargos e Especificações	35

I.	Listagem de Profissionais responsáveis por cada disciplina envolvida no projeto	36

# Introdução

A Coordenação de Infraestrutura dos Campi (COGIC) é a responsável pelas áreas de projetos, obras, manutenções e serviços de apoio nos Campi da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, para tanto, se estrutura a partir das demandas dos usuários e informações levantadas por seus departamentos e programas estratégicos.

O presente escopo foi elaborado a partir de relatório de avaliação desenvolvido pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) e de dinâmicas com os diversos departamentos da DIRAC para que as ações necessárias para correção dos problemas encontrados e novas demandas dos usuários pudessem ser implementadas.

Neste sentido, esta especificação tem o propósito de orientar a obra para CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS ESCADAS DE MARINHEIRO OU REFORMA, LINHA DE VIDA E SPDA NO HOSPITAL EVANDRO CHAGAS (INI-HEC), FIOCRUZ-MANGUINHOS/RJ, esclarecendo os trabalhos a serem executados, bem como fornecer as características dos materiais a serem utilizados e normas gerais de serviços, à empresa contratada, doravante denominada como CONTRATADA, cabendo à esta o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários a execução dos serviços descritos nesta especificação.

## Justificativa para a contratação

A justificativa para contratação da obra proposta é a necessidade de acomodação da equipe do ICICT responsável pela Infraestrura e Desenvolvimento, totalizando 25 pessoas e a substituição das escadas-marinheiro localizadas na fachada do hospital e que se encontram em estado precário, ameaçando a segurança dos funcionários que a utilizam para manutenção do prédio.

CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS ESCADAS MARINHEIRO OU REFORMA, LINHA DE VIDA E SPDA NO HOSPITAL EVANDRO CHAGAS (INI-HEC), tem prazo de execução da obra estimado em 90 dias corridos a partir da assinatura do contrato para a realização dos trabalhos e valor estimado de XXX.

# Localização

Esta especificação foi elaborada a fim de orientar os serviços de engenharia a ser realizado no Prédio do Hospital Evandro Chagas, ambos localizado na área do INI, no Campus da Fundação Oswaldo Cruz, Avenida Brasil 4365 – Manguinhos.

# Disposições Gerais

À CONTRATANTE caberá a aprovação dos projetos, alterações desta especificação técnica que se façam necessárias e o acompanhamento da execução dos serviços, bem como a gestão dos contratos, fiscalização da execução dos serviços e aprovações técnico-construtivas necessárias.

A CONTRATADA deverá ser responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. Em especial pontuam-se os seguintes documentos:

- Normas da ABNT e INMETRO;

- Lei 8.666 de 1993;

- “Manual de Orientações Básicas do Tribunal de Contas da União”;

- Cadernos de Projeto, Construção e Manutenção do “Manual de Obras Públicas – Edificações: Práticas da Secretaria de Estado e Administração do Patrimônio (SEAP)”;

- Normas estabelecidas pela Fiocruz;

- Disposições legais do Estado e Município;

- Normas das concessionárias de serviços públicos locais;

- Recomendações dos fabricantes de materiais.

Todo e qualquer serviço deverá ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da realização dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato.

A CONTRATADA deverá garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos à aquisição, utilização e defeitos de fabricação em materiais, à falhas cometidas pela mão-de-obra ou métodos de execução dos serviços e ao tempo de garantia do serviço, de conformidade com o disposto no Código Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Título VI, Capítulo VIII (Da Empreitada).

A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.

Quaisquer desenhos e respectivos detalhes do projeto que se fizerem necessários deverão ser considerados como partes integrantes desta especificação. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos deverá ser consultada a CONTRATANTE.

Em caso de divergência entre cotas de desenho e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. Além disso, todas as medidas especificadas em projeto deverão ser conferidas no local antes da execução dos serviços.

Todos os materiais aplicados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade, conforme especificado em projetos, caderno de especificações e planilhas. No caso de não estarem especificados, os mesmos deverão ser apresentados previamente a CONTRATANTE que, por sua vez, os aprovará ou não, devendo o fato ser registrado no diário de obras.

Todos os materiais fora de especificações técnicas, de má qualidade e/ ou em desacordo com o caderno de especificações serão recusados pela CONTRATANTE, independente de aviso ou notificação. Em caso de dúvida quanto ao uso de material, deverá ser solicitada à CONTRATANTE a sua aprovação antecipadamente.

Para comprovação do atendimento às especificações, no que tange aos materiais empregados, a CONTRATADA deverá apresentar os resultados dos ensaios preconizados por Normas e Especificações da ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No caso de dúvida, para a aprovação ou recebimento de materiais, a CONTRATANTE poderá exigir às expensas da CONTRATADA, que sejam feitos testes complementares, de conformidade com necessidades envolvidas.

No cumprimento à Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA poderá utilizar materiais equivalentes aos especificados, sendo a equivalência determinada pelos critérios comparativos de:

- Qualidade de padronização de medidas;

- Qualidade de resistência;

- Uniformidade de coloração;

- Uniformidade de textura;

- Composição química;

- Propriedade dúctil do material.

Todos os materiais que forem substituídos deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE.

Finalmente, fica estabelecido que os projetos executivos de arquitetura e complementares, o caderno de especificações e as planilhas orçamentárias são complementares entre si, de modo que qualquer informação que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. Já informações divergentes deverão ser relatadas à CONTRATANTE, que estabelecerá a alternativa correta a ser executada.

# critérios de sustentabilidade

Em acordo com a Instrução Normativa nº1 de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, estabelecemos abaixo os critérios de sustentabilidade aplicados a este objeto.

Em conformidade com esta instrução normativa, este objeto foi elaborado visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água. Assim procurou priorizar o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local, para execução, conservação e operação das obras públicas.

O objeto atende os seguintes requisitos:

- Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;

- Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados;

- Aproveitamento de água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

A CONTRATADA deve comprovar a origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. Assim como priorizar o emprego de mão-de-obra de origem local, para execução, conservação e operação das obras públicas.

Quanto ao gerenciamento dos resíduos, estabelecemos que a CONTRATADA deverá gerenciar os resíduos da obra segundo as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da Conama, a saber:

- Os resíduos da construção civil deverão ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo a sua classe (A, B, C e D) estabelecida na resolução acima citada.

- A triagem deverá ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em áreas de destinação licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de resíduos.

- Os resíduos deverão ser acondicionados após sua geração até a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos que seja possível, as condições de reutilização e de reciclagem.

- Os resíduos deverão ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de resíduos, destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Resíduos.

- A documentação de Controle de Transporte de Resíduos deverá conter as assinaturas do gerador, do transportador e do receptor e deverá ser mantida no local da obra à disposição da fiscalização dos órgãos governamentais e da Fiocruz.

- A empresa deverá possuir permissão da prefeitura local para prestação do serviço de coleta de entulho, e cadastramento no órgão de limpeza urbana local.

- O material recolhido deverá ser destinado a locais e áreas previamente indicadas e autorizadas pela Prefeitura, através de seu órgão de limpeza urbana, e conforme a legislação vigente;

- Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinação final, deverão ser utilizados equipamentos e veículos automotores, de responsabilidade da contratada, apropriados e licenciados conforme legislação vigente;

- Os serviços de retirada, transporte e descarte deverão ser executados por profissionais devidamente treinados para o desempenho da atividade, portando EPI`s (equipamentos de proteção individual) adequados à realização do serviço;

- O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de inteira responsabilidade da Contratada;

- Apresentar, após atendimento da solicitação de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certidão atestando a destinação final do material para local adequado, autorizado pelo órgão de limpeza urbana do município, no prazo máximo de 60 dias após a execução do serviço.

Quanto ao uso de agregados na obra, a CONTRATADA deverá fazer uso de agregados reciclados sempre que existir oferta e capacidade de suprimento na região em quantidade compatível com sua aplicação e com custo inferior em relação aos agregados naturais; e sempre que for tecnicamente recomendável ao uso a que se destina, a saber, no caso deste projeto, apenas na aplicação de concreto e argamassa não estruturais.

# Descrição dos Serviços Preliminares

## Planejamento e Logística da Obra

A obra será executada com a edificação em uso, o que demanda um cuidado especial com a rotina da Instituição, as atividades e os usuários. Assim, o planejamento e a logística de execução da mesma deverão ser rigorosamento cumpridos, de modo a minimizar os transtornos da intervenção.

A obra reunirá especificações técnicas, contendo o conjunto de informações relativas aos novos materiais, serviços a serem executados, bem com as normas para a execução de forma a definir o andamento da obra a ser contratada. Neste deverá constar soluções a serem adotadas na execução, previsão orçamentária e cronogramas para a execução dos serviços preliminares.

Medidas a serem consideradas para a execução da obra:

- Aquisição dos equipamentos e materiais de forma compatível com o cronograma de modo a não atrasar as etapas da obra; especial atenção deverá ser dada aos revestimentos que não tenham pronta-entrega e a marcenaria fabricada sob encomenda. Estes deverão ser adquiridos no primeiro dia da execução da obra;

- Proteção dos elementos a serem preservados, ou seja, elementos existentes nos locais de intervenção que não serão reformados ou substituídos, tais como equipamentos de ar condicionado e de iluminação, mobiliário, esquadrias, divisórias etc.;

- Isolamento através de tapumes das áreas que sofrerão intervenções e arredores, de modo a preservar a rotina da Instituição e prevenir acidentes;

- Sistema racional de execução dos serviços, observando as possibilidades de demolição, estruturas e manutenção;

- Soluções técnicas e construtivas compatíveis com o local da edificação;

Para as adequações pontuais, o setor de infraestrutura da Unidade deverá estipular horários adequados para que as intervenções sejam realizadas sem interrupções e prejuízo ao andamento da obra.

| PLANEJAMENTO DA OBRA |  |
| --- | --- |
| ETAPAS E SERVIÇOS | ETAPA 1 - Encomenda dos materiais para a obra; - Instalações Provisórias / Mobilização ETAPA 2 - Serviços Complementares: Demolição (prever demolição em horários de menor movimento do prédio e evitar ao máximo barulho nos horários de pico / avaliar demolição no final de semana), Instalação de Andaimes; ETAPA 3 - Instalação da linha de vida; - Execução do SPDA; ETAPA 4 - Instalação das escadas de marinheiro; - Reforma das escadas de marinheiro existente; ETAPA 5 - “As Built”; - Limpeza da área interna; - Transporte e remoção de entulho; - Desmobilização; |
| AS BUILT | Levantamento seguido de registro gráfico em CAD para atualização da documentação referente a unidade em questão. |
| LIMPEZA/DESMOBILIZAÇÃO | Desmontagem do barracão, das instalações provisórias e limpeza de toda a área para a entrega da obra. (Finalização de toda a obra). |

# Descrição geral dos Serviços a Executar

## Implantação da Obra/ Instalações Provisórias

### Condições Gerais

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessários para implantação e desenvolvimento do serviço, bem como por todas as providências correspondentes as instalações provisórias da obra, tais como: barracão, tapumes, andaimes, passarelas e telas de proteção, instalações destinadas a depósitos de materiais e ferramentas, escritório e sanitário/ vestiário, e placas da obra aprovadas pela CONTRATANTE.

O canteiro de obras deverá ser instalado em local indicado pela CONTRATANTE.

### Área de escritorio

A área destinada deverá ser de containar montado para utilização como escritório, com dimensões 2,30 m largura x 6,00 de

comprimento (20 pés). Teto e paredes com isolamento termo-acústico em poliestireno expandido prensado entre chapas de metal. Piso em compensado naval com 12 mm de espessura revestido com emborrachado plurigoma.

Instalação elétrica composta de 04 (quatro) pontos de energia para tomadas de uso geral (TUG), 2(dois) pontos para iluminação (fluorescente 40w), 01(um) ponto de energia para ar condicionado (tomada de uso específico - TUE), 01 (uma) abertura para instalação de aparelho de ar condicionado, 05 janelas tipo folha móvel em apenas uma das laterais de maior comprimento do container de aproximadamente 0,70 m de altura e 0,60 m de comprimento, com vidro transparente e uma marquise sobre a janela para proteção do sol e da chuva, pintura em poliuretano interna e externa na cor branca. 01(uma) porta (0,80 m x 2,10 m) no lado de menor dimensão abrindo para fora.

### Almoxarifado

Aquisição de container montado para utilização como almoxarifado, de estrutura metálica (aço galvanizado), dimensões 2,30 m largura x 6,00 de comprimento (20 pés), 2,40 a 2,50 (altura interna). Portas externas, abrindo para fora. Instalação elétrica fluorescente com respectivas lâmpadas. Piso em compensado naval com 12 mm de espessura.

Sistema de fechadura nas portas. Mobiliado internamente com 04 (quatro) estantes metálicas de 2,8 m comp x 2,10 m altura x 0,50 m prof com 03 prateleiras a cada 0,70 m na altura.

### Vestiário / Sanitario

Aquisição de container sanitário montado, de estrutura metálica, dimensões 2,30 m largura x 6,00 de comprimento (20 pés). Chassi em aço galvanizado, caixa de dejetos acoplada, depósito de água, 3 (três) vasos sanitários, 5 (cinco) chuveiros e 01 (um) mictório e 01 (um) lavatório. Porta externa, abrindo para fora, medindo 0,80 m x 2,10m. Instalação elétrica fluorescente com respectivas lâmpadas Janelas tipo venezianas para ventilação.

### Área de vivência

As áreas de vivência deverão ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados internamente e externamente com tinta esmalte sintético fosco, de acordo com o modelo anexo do edital, com as demãos necessárias para um bom acabamento. Os painéis a serem usados deverão ser avaliados pela CONTRATANTE, podendo os mesmos ser recusados.

A depender de avaliação do local e aprovação pela Fiscalização, será admitida a utilização de containeres para compor as áreas de vivência.

Ao término da obra o canteiro deverá ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus. Todas as instalações provisórias deverão ser desmobilizadas e deverão ser executados todos os acertos necessários no terreno tais como reaterros, regularização, limpezas e reurbanização no local.

### Tapumes

Os tapumes deverão ser em telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.: 0,50mm) instaladas em posição vertical sobre peças estruturais de madeira ou metálicas, pintadas externamente com tinta esmalte sintético - cor branca. Os logotipos e a estrutura do tapume serão pintados com tinta esmalte sintético fosco cor laranja de acordo com o modelo anexo do edital, com as demãos necessárias a um bom acabamento.

### Andaimes, Passarelas e Telas de Proteção

Caberá à CONTRATADA a locação e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para execução dos serviços descritos nesta especificação.

Os andaimes e passarelas deverão ter interferência mínima nas atividades cotidianamente realizadas no pavilhão e seu entorno, além de garantirem total segurança aos técnicos que farão uso dos mesmos e aos usuários que circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

Deverá ser obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes, previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

### Instalações Provisórias

Deverão ser providenciadas, junto às concessionárias de serviços públicos ou ao DAE, as ligações provisórias da água, esgoto, energia elétrica, telefonia e outras facilidades para funcionamento das instalações do canteiro.

### Placa da Obra

A placa de obra deverá ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com o modelo anexo do edital, e fixada no barracão em local visível, indicado pela CONTRATANTE. As informações constantes da placa podem ser conferidas no modelo anexo do edital.

### Escavações

A CONTRATADA deverá realizar o nivelamento do terreno necessário para a execução do projeto. Todo o serviço de escavação deverá ser feito atendendo as seguintes precauções:

- Evitar que o material escavado alcance as áreas de circulação de pedestres ou veículos.

- Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material da própria escavação.

## Administração da Obra

### Documentação Geral

Para o início dos trabalhos toda a documentação da CONTRATADA (CREA, INSS, Certidão Cível Negativa, etc.) deverá estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá emitir o CREA referente à execução das obras, sendo que os profissionais responsáveis pela gerência da obra deverão pertencer ao seu quadro técnico. A obra deverá ser executada pelo engenheiro responsável técnico, conforme ART.

### Controle da Obra

A CONTRATADA deverá elaborar e submeter à CONTRATANTE para aprovação os cronogramas de suprimento de materiais e mão de obra, visando com isto garantir que a obra não sofra atrasos devido a problemas de suprimento. Os materiais devem ser lançados no cronograma “postos em obra”, ou montados, no caso de fabricação e/ou transporte dos mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA deverá apresentar um plano de trabalho onde deverão estar inclusas todas as providências que serão tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando, etapa por etapa, quais os recursos (maquinário, tecnologia e pessoal), que serão empregados.

A apresentação por parte da CONTRATADA do cronograma físico-financeiro da obra indicará as medições e as respectivas datas para pagamentos, não podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em contrato.

### Equipe Técnica e Equipamentos de Proteção

A CONTRATADA deverá manter a equipe mínima prevista no item “Administração Local” da planilha de custos, respeitando as quantidades de profissionais e o número de horas previstas pela contratante. Ressalta-se que os profissionais deverão estar habilitados para a realização dos serviços, receber equipamentos de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumirá integral responsabilidade, técnica, jurídica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A CONTRATANTE poderá interromper a qualquer tempo a execução dos serviços sem ônus para a Fiocruz se constatar a falta de tais equipamentos. Não será permitido que qualquer operário exerça suas funções, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de proteção correspondentes.

A Fiocruz não emprestará e nem cederá, em hipótese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza para a execução dos serviços. Todos os equipamentos e ferramentas necessários são de responsabilidade da CONTRATADA.

### Garantias Contratuais

Todos os equipamentos/ materiais instalados deverão apresentar prazo de garantia definido pelos fabricantes, ficando a CONTRATADA obrigada a substituí-los imediatamente, se necessário, dentro de suas respectivas garantias; sem ônus algum para a Fiocruz. Todos os serviços executados estarão submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados em legislação pertinente (Código Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Título VI, Capítulo VIII).

A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE, para arquivamento, todos os certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra.

## Demolições e remoções

As demolições necessárias à execução da obra deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica. Deverão ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a integridade do prédio.

As desmontagens e remanejamento de instalações existentes, necessárias à execução dos serviços, deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser feitas dentro da mais rigorosa técnica, tomados os devidos cuidados para evitarem-se danos as redes de energia elétrica, água, esgoto, gás, telefonia e rede de dados. Caso ocorram danos em tais redes, a CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade pela correção dos problemas, sem ônus extra para a Fiocruz.

As operações de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverão se dar de modo a afetar ao mínimo possível o tráfego de pessoas e veículos em toda a área sob intervenção. Deverão ser previstos locais e horários adequados às operações de carga e descarga de qualquer natureza.

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame de levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados nas construções da edificação, as condições das construções vizinhas, a existência de porões subsolos e depósitos de combustíveis, e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos e repartições públicas competentes.

Deverá ser fornecido, para aprovação pela CONTRATANTE, um programa detalhado, descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remoção de materiais reaproveitáveis.

Os tapumes e outros meios de proteção e segurança deverão ser executados conforme o projeto e as recomendações da NBR-5687.

Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da edificação, mediante o emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da demolição em queda livre.

Os materiais provenientes da demolição reaproveitáveis ou não, deverão ser convenientemente removidos para os locais indicados pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá ser responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços.

### Demolição Convencional

A demolição convencional, manual ou mecânica, deverá ser executada conforme previsto no projeto e de acordo com as recomendações da NBR-5682.

A demolição manual deverá ser executada progressivamente, utilizando ferramentas portáveis motorizadas ou manuais.

A remoção de entulhos poderá ser feita por meio de calhas e tubos ou por meio de abertura nos pisos, desde que respeitadas as tolerâncias estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da NBR-5682.

Deverá ser evitado o acúmulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressão lateral excessiva sobre as paredes.

Peças de grande porte de concreto, aço ou madeira poderão ser aterradas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

A demolição mecânica, com empurrador, por colapso planejado, com bola de demolição ou com utilização de cabos puxadores, deverá ser executada com os equipamentos indicados em cada caso, seguindo sempre as recomendações dos fabricantes.

Quando necessário e previsto em projeto, indicar a demolição por processo manual, de modo a facilitar o prosseguimento dos serviços. Quando forem feitas várias tentativas para demolir uma estrutura, através de um só método executivo, e não for obtido êxito, deverá utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela CONTRATANTE.

Os seguintes itens listados abaixo deverão ser demolidos:

- Piso, calçada para instalações externas do SPDA;

- Remoção das escadas de marinheiro de n° 2,4 e 5, para intalação de novas escadas.

## Locação da Obra

A localização da obra no terreno deverá ser realizada a partir das referencias de nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico. Sempre que possível, a localização da obra deverá ser feita com equipamentos compatíveis com os utilizados para o levantamento topográfico. A locação propriamente dita deverá ser executada a partir das direções e pontos obtidos na localização da obra.

Caberá à CONTRATANTE, quando existente, o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a locação da obra. Os eixos de referência e as referências de nível deverão ser materializados, utilizando estacas de madeira cravadas na posição vertical.

A locação deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perímetro da obra. Os quadros, em tábuas ou sarrafos, deverão ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam aos esforços dos fios de marcação, sem oscilação e sem possibilidades de fuga da posição correta.

A locação deverá ser feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcação nas tábuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes de madeira e pregos.

A locação de sistemas viários internos e de trechos de vias de acesso deverá ser feita pelos processos convencionais utilizados em estradas e vias urbanas.

## ESCADA MARINHEIRO

### Observações quanto à execução

#### Seguir norma de referencia NR 18 - condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

#### Os detalhes apresentados no projeto são indicativos, propondo as diretrizes que o fornecedor deverá seguir na elaboração de seu desenho na fabricação.

#### O detalhamento para correto desempenho do conjunto - estabilidade, estanqueidade, dimensionamento das peças e fixação - é de exclusiva responsabilidade do fornecedor.

#### Deverá ser consultada empresa especializada para instalação de sistema de proteção contra quedas: linha de vida horizontal fixa nas fachadas, percorrendo todo o perímetro da construção, na altura de 1.80 m, a contar da marquise.

#### Seguir dimensionamento das peças de acordo com as normas específicas

#### As escadas-marinheiro deverão ser instaladas:

#### No Hospital Evandro Chagas:

#### Escada 1 - Recuperação da escada existente;

#### Escada 2 - Remoção e Instalação de uma nova escada conforme a NR-18 com altura estimada de 3,76 m;

#### Escada 3 - Instalação de uma nova escada conforme a NR-18 com altura estimada de 3,76 m;

#### Escada 4 - Remoção e Instalação de uma nova escada conforme a NR-18 com altura estimada de 3,76 m;

#### Escada 5 - Remoção e Instalação de uma nova escada conforme a NR-18 com altura estimada de 4,37 m;

#### As medidas e altura deverão ser conferidas no local

#### Quando a superfície estiver devidamente preparada para receber a pintura a óleo ou esmalte, lixar a seco e remover o pó, para deixá-la totalmente limpa.

#### Todas as escadas receberão uma demão de tinta metalatex fundo anti-ferrugem da Sherwin-Williams ou similar. Em seguida, aplicar uma demão de tinta de aderência sobre superfície super galvite da Sherwin-Williams, ou similar. Finalmente, aplicação de duas ou três demãos de tinta de acabamento, observando as recomendações do fabricante: deverá ser fornecida e aplicada tinta de acabamento metalatex esmalte sintético, acabamento fosco, marca Sherwin Williams, ou similar, na cor preta.

#### Descrição do serviço de recuperação da escada:

#### 1 – Limpeza manual de toda a corrosão superficial;

#### 2 – Fazer o sistema de pintura descrita nesse capítulo.

## linha de vida horizontal

### Condições Gerais

#### Somente uma empresa especializada poderá executar o serviço.

#### Caberá à CONTRATADA a apresentação de currículo e CAT (Certificado de Acervo Técnico) desta empresa e profissional averbado referente à execução de obra de complexidade equivalente ao do serviço a ser realizado de modo a subsidiar a aceitação pela administração pública – Fiscalização

#### O profissional/empresa deverá apresentar a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART - emitida pelo CREA.

#### A execução dos serviços de montagem da linha de vida horizontal deverão ser totalmente planejado e compatibilizado levando-se em consideração, entre outros:

- Os equipamentos existentes na laje;

- Os serviços de execução das escadas de marinheiros.

#### A CONTRATADA deverá seguir as conformações do Estudo Preliminar apresentado pela CONTRATANTE. Este estudo contempla as características estruturais e elementos principais para a sua implantação considerando a morfologia arquitetônica da edificação já construída e sua situação no terreno com outras edificações conjugadas.

#### No entanto, será da CONTRATADA todas e quaisquer responsabilidades quanto aos materiais e à mão-de-obra qualificada, tanto quanto dos procedimentos e logística para a instalação, entre outros:

- Aluguel, montagem e desmontagem, limpeza, recomposições, etc.;

- Estoque, conservação e segurança dos materiais e equipamentos;

- Teste de cargas;

- Todos os tributos incidentes sejam eles municipais estaduais ou federais, bem como, àqueles junto ao CREA.

#### A CONTRATANTE executante do serviço deve receber uma série de documentos técnicos para possibilitar a execução, como:

- Memorial descritivo;

- Desenhos e detalhes específicos;

- Especificações dos materiais a serem empregados e dos serviços a serem realizados;

- Planilha de quantidade de serviços a serem realizados;

- Indicação da forma de medição dos serviços a serem realizados;

- Eventuais modificações devem ser aprovadas pela projetista e executante sob pena de cessar sua responsabilidade.

### Procedimento

O projeto foi elaborado em estrita obediência à Norma Brasileira abaixo relacionada:

- NBR 06118 – Projeto de Estrutura de Concreto;

- NR 06 – Equipamento de proteção individual;

- NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;

- NR 35 – Trabalho em altura;

- ABNT NBR 6327 – Cabo de aço para uso geral.

A execução de serviços deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREACONFEA.

### Controle de Qualidade

#### Será instituído um sistema de controle de qualidade, que constará de:

- Controle de recepção e qualidade dos materiais empregados, testes e ensaios em laboratórios. Os ensaios de laboratório serão necessários caso haja aplicação de material diferente do especificado e todos os custos deverão ser previstos e de responsabilidade da Contratada;

- Controle de mão de obra (serviços);

- Controle de sistema aplicado;

- Apresentação de Boletim Fispq (Ficha de informação de segurança de produto químico).

### Cuidados - Segurança do Trabalho

#### A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, utilizar o NR 35 - Trabalho em Alturas e NR – Equipamento de Proteção Individual.

### Conceituação Adotada

Os conceitos gerais e básicos deste projeto no tocante a definições, esforços solicitantes e posicionamento dos suportes entre outros se encontram descritos neste documento.

Para que um determinado produto seja considerado conforme, no tocante a definições, esforços solicitantes entre outros, o mesmo deverá atender aos requisitos constantes das especificações, devidamente certificadas por laboratório de análise de materiais de construção de renome nacional.

Note-se que, eventualmente, as especificações deste caderno exigem em alguns itens desempenho superior ao perfil da norma da ABNT correspondente, portanto quando ensaiado o produto, este deverá atender não apenas às exigências da norma, mas às do projeto.

### Informação Sobre o Projeto

Este projeto de linha de vida horizontal foi desenvolvido em consonância com os demais projetos da obra.

### Especificações e Execução

A Linha de Vida Horizontal é um equipamento de ancoragem que incorpora um cabo metálico flexível. Os principais componentes do sistema são: a linha, troles, absorvedores de energia, conectores de ancoragem intermediários e ancoragem final;

A instalação da linha de vida horizontal deve ser efetuada com meios adequados, em condições de segurança que controlem totalmente os riscos de queda do instalador, devido à configuração local;

A primeira utilização da linha de vida deverá ser objeto de uma verificação, por uma pessoa competente, da conformidade da instalação com o dossiê de estudo prévio;

Caso seja constatado visualmente um estado defeituoso ou exista uma dúvida sobre o estado da linha, é imperativo solucionar esse defeito observado, antes de continuar a utilização;

Antes da utilização, o usuário deve efetuar uma inspeção visual da linha de vida para se certificar de que está em bom estado de serviço e que os EPI associados também esteja em bom estado;

A linha de vida deve ser utilizada exclusivamente para a proteção contra queda de pessoas;

Os olhais do cabo de aço devem ser montados com, no mínimo, três grampos pesados espaçados entre si por 50 mm;

O local de trabalho deverá ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, não aproveitáveis de material.

#### Descrições dos Serviços

- Fornecimento e instalação de Esticador de cabo de aço modelo TF-100 tipo manilha x manilha, forjado, galvanizado a fogo, com travas anti-rotacionais para evitar desregulagem acidental da tensão da linha, curso de regulagem com 30 cm, carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. Fabricante GULIN ou similar;

- Fornecimento e instalação de Indicador de tensão modelo TF-200 em aço inox, com janela de retangular de inspeção Fabricante GULIN ou similar;

- Fornecimento e instalação de Absorvedor de energia modelo TF-300 em aço inox. Fabricante GULIN ou similar;

- Fornecimento e instalação de Pilar de ancoragem modelo TF-600 em aço galvanizado, para carga máxima de trabalho 1.500 Kgf. Fabricante GULIN ou similar;

- Fornecimento e instalação de Placa de ancoragem modelo TF-610 em aço inox, incluindo parafusos de fixações, para carga máxima de trabalho 1.500 Kgf. Fabricante GULIN ou similar;

- Fornecimento e instalação de Suporte intermediário modelo TF-400 em aço inox, incluindo parafusos de fixações. Fabricante GULIN ou similar;

- Fornecimento e instalação de Curva Interna modelo TF-500-I em aço inox, curva 90º, incluindo parafusos de fixações. Fabricante GULIN ou similar;

- Fornecimento e instalação de Curva Externa modelo TF-500-E em aço inox, curva 90º, incluindo parafusos de fixações. Fabricante GULIN ou similar;

- Fornecimento e instalação de Troler modelo TR-5 em aço inox, incluindo mosquetão oval com trava de segurança para bloqueio de sua abertura. Fabricante GULIN ou similar;

- Fornecimento e instalação de Manilha modelo TF-615 em aço galvanizado, incluindo porca e cupilha com carga de ruptura superior a 4.000 Kgf;

- Fornecimento e instalação de Cabo de aço galvanizado com 13 MM de diâmetro, carga de ruptura superior a 4.000Kgf;

- Fornecimento e instalação de Sapatilha pesada modelo SFP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 13 MM;

- Fornecimento e instalação de Grampo pesado modelo GP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 13 MM;

- Fornecimento e instalação de Chumbador metálico WLT ø5/8", incluindo jaqueta e cone.

### Teste e Entrega

Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra e o engenheiro fiscal sejam convidados a assistir aos testes. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para não causar danos aos serviços já executados.

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída.

Os ensaios de aceitação e de homologação são os descritos a seguir.

  - Inspeção Visual

- Devem ser observados os seguintes aspectos: deformação, acabamentos uniformes, ausência de oxidação, superfícies livres de rebarbas e trincas ou outros defeitos/falhas;

- Dimensões: conforme aquelas indicadas na no projeto de instalação.

  - Ensaio de Resistência Mecânica a Deformação

O dispositivo deve ser preso de forma que simule uma situação equivalente à real condição de trabalho. Em seguida deve ser aplicada uma força de tração, com elevação de forma lenta e gradual até atingir o valor de 500 Kgf deverá ser mantido pelo período de 2 minutos.

O resultado será considerado satisfatório se após aplicação deste esforço o dispositivo para fixação da linha de vida não apresentar deformações.

  - Ensaio de Resistência Mecânica a Ruptura

O ensaio deve seguir o mesmo procedimento citado no item b. A força neste caso é de 1000 Kgf, durante no mínimo 2 minutos, o ensaio será considerado satisfatório se não houver ruptura da peça.

Nota: O fornecedor deverá apresentar relatório de laudo de ensaio, emitido ou realizado por órgão ou laboratório credenciados dos referidos ensaios em protótipo, demonstrando o atendimento das condições prescritas, nos itens anteriores.

## Instalação Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA

A presente especificação técnica tem como objetivo apresentar as características mínimas e necessárias para a execução dos serviços, assim como o fornecimento de materiais para a execução dos respectivos serviços construtivos das instalações de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas do Pavilhão Gaspar Vianna do Instituto Nacional de Infextologia Evandro Chagas-INI.

A execução dos serviços deverá obedecer criteriosamente ao projeto proposto, assim como, primordialmente a Norma NBR-5419.

Todo e qualquer serviço deverá ser efetuado por profissionais habilitados.

Os materiais a serem utilizados na obra deverão ser de qualidade comprovada, resguardada à Fiscalização o direito de recusar aqueles que julgarem de má qualidade.

A empresa CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, programar medidas de controle de risco e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente irão estar envolvidos nas instalações do SPDA e com serviços de eletricidade.

A CONTRATADA deverá seguir os requisitos e condições contidas nas Normas Reguladoras NR-10, NR-35 dentre outras,  cumprindo suas obrigações com a segurança do trabalhador.

### Descrição do Serviço

Os serviços compreendem a instalação de um  sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) conforme a Norma NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas.

Objetivando por sua vez não só a adequação com as especificidades da norma NBR 5419, mas também, com a melhoria das características do sistema de descarga atmosférica, deverá ser construída uma nova malha de terra associada às hastes de terra com configurações em linha, conforme projeto, para conduzir e dispersar de fomar eficiente possíveis descargas que possam ocorrer.

Todas as malhas existentes nesta área deverão ser interligadas com o mesmo cabeamento da malha que deverá ser construída com cabo de cobre #50 mm² enterrado a uma profundidade aproximada de 0,50m complementada por hastes de aterramento de aço-cobreado com Ø5/8” x 3,0m, distribuídas conforme projeto.

Deverão ser utilizados terminais aéreos de capatação com fixação pela base diretamente sobre o chapim, nos pontos onde encontrarem-se as descidas, conforme indicados no projeto.

Todas as conexões enterradas, assim como, as emendas e derivações aparentes deverão ser executadas por 02 (dois) conectores contínuos de pressão em latão estanhado, evitando-se consequentemente a danificação da galvanização do cabo condutor adotado, observando-se que este sistema possuirá descidas e pontos de medição desta malha (sistema de aterramento), localizados nas caixas de inspeção e medição periódicas.

Na platibanda do perímetro superior da cobertura e no telhado deverá ser instalado a gaiola de Faraday, constituída por um anel captor de barras de alumínio fixado sobre o chapim, através de parafusos, para a composição deste anel, onde se encontrarão também os terminais captores aéreos, espaçados e dispostos conforme projeto; e a partir do anel captor deverão ser construídas as malhas e interligados através de cabo de alumínio de  #70 mm² com as telhas metálicas inclusive para todas as estruturas metálicas localizadas na cobertura do prédio, incluindo elementos metálicos diversos (mastros de antenas, estrutura metálica da estrutura principal do espaço técnico, estruturas metálicas das escadas, guarda-corpo, barramento de terra dos QDF’s, etc.).

A estrutura se classifica quanto ao nível de proteção, pode ser considerado com como nível III, segundo da NBR-5419.

Deverão ser construídos um sistema de aterramento onde é recomendado a haste de alta camada, com 254µ de cobertura de cobre, sobre uma barra redonda de aço (NBR 13571), as quais deverão ser cravadas ao solo propiciando o aumento do comprimento do eletrodo de aterramento e reduzindo riscos pessoais. Estes eletrodos de aterramento, ​tipo haste, ​podem ser introduzidos na posição vertical. Além das hastes de alta camada, também serão utilizadas nesse processo, os cabos de cobre nu de no mínimo #50mm². Este tipo de cabo por exemplo deve possuir 7 fios com 3,00mm de diâmetro cada fio, utilizando conectores de pressão e grampos e garantindo a perfeita ligação dos eletrodos de aterramento.

Importante ressaltar que outros sistemas de aterramento existentes deverão ser interligados garantindo a equipotencialização.

#### Seções mínimas dos condutores de ligação equipotencial para conduzir parte substancial da corrente de descarga atmosférica

| Nível de proteção | Material | Seção mm² |
| --- | --- | --- |
| I-IV | Cobre | 35 |
|  | Alumínio | 25 |
|  | Aço | 50 |

###### Tabela 1 - Seções mínimas dos condutores de ligação equipotencial

#### Espaçamento médio de condutores de descida não naturais conforme nível de proteção

| Nível de proteção | Espaçamento médio - M |
| --- | --- |
| I II III IV | 10 10 15 20 |

#### Tabela 2 - Espaçamento médio condutores de descida não naturais conforme nível de proteção

###### Espaçamento dos condutores de descida:

De acordo com a tabela 2, para proteção nível III pode-se utilizar ate 15,00 m de espaçamento entre eles.

#### Material e área de seção mínima dos condutores de captação e condutores de descidas.

| Material | Seção mm² |
| --- | --- |
| Cobre | 35 |
| Alumínio | 70 |
| Aço | 50 |

#### Tabela 3 - Espaçamento médio condutores de descida não naturais conforme nível de proteção

#### Tamanhos de malhas do método de gaioloa de Faraday

| Nível de proteção | Máximo afastamento dos condutores da malha |
| --- | --- |
| I II III IV | 5x5 10x10 15x15 20x20 |

#### Tabela 4 - Espaçamento dos condutores das malhas

### Abrangência do fornecimento

Fazem parte da presente especificação de serviços:

- Fornecimento e instalação de 01 (um) Quadro de equipotencialização, conforme representados em projeto;

- Fornecimento e instalação de terminais aéreos de alumínio,  distribuídos conforme representados em projeto;

- Fornecimento de materiais e acessórios necessários e suficientes à construção dos caminhamentos da gaiola de faraday, distriibuidos pela platibanda e telhado através de cabos de alumínio de #70mm² e barras chata de alumínio 7/8” x 1/8”, fixados através de presilhas, conectores de pressão, buchas e parafusos, conforme representados em projeto;

- Fornecimento de materiais e acessórios necessários e suficientes à construção da malha de aterramento, distribuido no solo através de cabos de cobre nú de #50mm², haste de aterramento de alta camada com 254µ de cobertura de cobre e caixa de inspeção, conforme representados em projeto;

- Fornemcimento e instalação de materias e acessórios necessários e suficientes à construção da descidas de cabos até a malha de aterramento; conforme representados em projeto;

- Fornecimento de materiais e acessórios necessários e suficientes  para aterramento de elementos metálicos existentes, tais como escadas, antenas, guarda corpo e outros;

- Relização de medições de resistência do solo e emissão de laudo técnico gratindo a funcionalidade do sistema de aterramento.

### Escopo dos Serviços

- Lançamento de cabeamento do anel superior captor (gaiola de Faraday) em todo o perímetro superior da edificação, fixado por sobre o chapim e conectado às telhas metálicas do telhado;

- Construção de todas as descidas para o aterramento do novo sistema de captação (gaiola de Faraday), embutidos em eletrodutos rígidos de 1”, na cor preta, nas fachada do prédio (em cabos e/ou barras de alumínio);

- Construção de todas as descidas para o aterramento do novo sistema de captação (gaiola de Faraday) em barras chatas de alumínio aparente por sobre as colunas das fachadas internas;

- Aterramento de todas as ferragens próximas às descidas, principalmente as internas;

- Construção de um novo sistema de aterramento (anel inferior), envolvendo todo o prédio, o qual deverá ser enterrado a aproximadamente 0,50m de profundidade e onde estarão interligadas todas as descidas que vem do sistema de captação, passando por suas respectivas caixas de inspeção e medição periódicas;

- Interligação e conexão de todas as descidas estruturais existentes ao novo sistema de captação em construção (gaiola de Faraday/anel superior) e, consequentemente, à nova malha de terra (anel inferior);

Nota:

Quando da construção do novo anel de aterramento inferior deverá ser prevista a interligação deste novo sistema de aterramento do SPDA a todas as malhas de terra existentes, incluindo-se a malha de aterramento da subestação, unificando-se todo o sistema de SPDA, que atualmente é o principal objeto de reconstrução;

- Interligação das massas metálicas existentes na cobertura da edificação ao anel captor, incluindo-se a estrutura principal da central de utilidades;

- Demolições e reconstituição dos todos os locais onde forem necessárias intervenções de obras civis para implantação do novo sistema de aterramento e de captação (SPDA), sejam alvenarias calçadas, degraus com acabamento em granito cinza flameado, pavimentações de concreto e/ou de pedras portuguesas, canteiros, etc.

- Deverá ser executada a medição da resistência da malha de aterramento do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas (SPDA) para a verificação e compatibilização com os parâmetros de Norma.

Nota:

A resitência de aterramento não deve ser superior a 10ohms em qualquer época do ano ou sob qualquer hipótese. Caso a resistência de terra seja superior a este valor, terá que ser feito tratamento químico do solo através de substãncia “gel, aumentar o número de haste ou outro método que se mostre eficaz e torne a resitência de terra a menor possível (Entre 5 ohms a 9,9 ohms). Sendo assim pede-se que sejam realizadas as medições necessárias de aterramento e laudo garantindo a funcionalidade do sistema.

### Normas, Especificações e Métodos Oficiais

Esta especificação complementa a seguinte norma da ABNT em sua última edição:

- NBR-5419-2015 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.

## Entrega da Obra/ Desmobilização

O serviço somente deverá ser considerado como concluído após aprovação final pela CONTRATANTE.

Ao término do serviço, a empresa contratada deverá executar toda a desmobilização do canteiro, constando do desmonte ou demolição dos barracões, tapumes, instalações provisórias, bases, placa, andaimes, passarelas, etc.

O material removido deverá ser levado para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos órgãos competentes, e feitos todos os acertos necessários no terreno tais como reaterros, regularização, limpezas e reurbanização do local que se fizerem necessárias.

### Limpeza da obra

#### Limpeza diária

Diariamente o entulho deverá ser removido para local indicado pela CONTRATANTE ou retirado para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos órgãos competentes, conforme a disponibilidade de espaço no canteiro. As áreas de circulação e acessos deverão estar sempre limpas e varridas de modo a evitarem acidentes de trabalho.

Os serviços de limpeza deverão satisfazer as seguintes condições:

##### Cimento Portland

- Deverá haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.

- Todas as manchas e salpicos de tinta deverão ser cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

- O serviço somente deverá ser recebido, após uma limpeza geral.

#### Limpeza geral

##### Procedimentos gerais

- Remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios;

- Proceder à remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

- Limpar os elementos de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação;

- Dedicar particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies;

- Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários;

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os que a CONTRATANTE determinar.

A execução de serviços de limpeza de obras deverá atender também às seguintes Normas e Práticas complementares:

- Norma do INMETRO

- Prática DASP

- Prática de execução 00.00 - Geral.

##### Procedimentos Específicos

###### Cimentado liso e placas pré-moldadas

Limpeza com vassourões e talhadeiras.

###### Piso melamínico, vinílico ou de borracha;

Limpeza com pano úmido com água e detergente neutro.

###### Pisos cerâmicos, ladrilhos industriais e pisos industriais monolíticos

Lavagem com solução de ácido muriático, na proporção de uma parte de ácido para sete de água, seguida de nova lavagem com água e sabão.

###### Tapetes e Carpetes

Limpeza com aspirador de pó e remoção de eventuais manchas com solução apropriada a cada tipo.

###### Pisos de Madeira

Raspagem com lixa grossa e média. Calafetação com massa de gesso e óleo de linhaça. Raspagem com lixa fina, seguida de uma demão de óleo de linhaça aplicado com estopa.

###### Piso vinílico

Limpeza com pano úmido com água e detergente neutro.

###### Azulejos

Remoção do excesso de argamassa de rejuntamento seguida de lavagem com água e sabão neutro.

###### Divisória de Mármore

Aplicação com lixa fina d'água, úmida, seguida de lavagem com água e saponáceo em pó.

###### Divisórias de Granitos

Após o último polimento, lavagem das superfícies e encerramento, depois de secas, com duas demãos de cera incolor, seguida de lustração.

###### Divisórias de Madeira

Limpeza com pano úmido e, em seguida, aplicação de óleo adequado.

###### Mármore

Aplicação com lixa fina d'água, úmida, seguida de lavagem com água e saponáceo em pó.

###### Granitos

Após o último polimento, lavagem das superfícies e encerramento, depois de secas, com duas demãos de cera incolor, seguidas de lustração.

###### Vidros

Remoção de respingos de tinta com removedor adequado e palha de aço fino, remoção dos excessos de massa com espátulas finas e lavagem com água e papel absorvente. Por fim, limpeza com pano umedecido com álcool.

###### Ferragens e Metais

Limpeza das peças cromadas e niqueladas com removedor adequado para recuperação do brilho natural, seguida de polimento com flanela. Lubrificação adequada das partes móveis das ferragens para o seu perfeito acionamento.

###### Aparelhos Sanitários

Remoção de papel ou fita adesiva de proteção, seguida de lavagem com água e sabão neutro, sem adição de qualquer ácido.

###### Aparelhos de iluminação

Remoção do excesso de argamassa ou tinta com palha de aço fina, seguida de lavagem com água e sabão neutro.

## Levantamento cadastral e registro gráfico-eletrônico (as built)

### Condições gerais dos serviços

Caberá a CONTRATADA no término dos serviços, o fornecimento do registro/projeto completo (as built), de todas as plantas relacionadas abaixo, conforme as normas de desenho em sistemas CAD implantadas na DIRAC e de acordo com os procedimentos das etapas de trabalho descritos neste documento.

Compreende-se por levantamento e registro gráfico-eletrônico denominados as built, o conjunto completo dos registros das memórias de levantamento de execução de serviço e desenhos eletrônicos (Sistema CAD) da edificação, de toda a sua área e elementos construídos conforme o efetivamente edificado, ou seja, alterações e modificações de qualquer espécie.

Todos os desenhos as built a serem emitidos deverão estar em total conformidade com o normatizado no "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisão D, dezembro de 1997) e na NBR-14.645.

Toda a simbologia e/ou padronização de camadas (layers) adotadas nos projetos que não constem do "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" e que venham a ser utilizadas, deverão sofrer prévia aprovação pela Fiocruz.

Todas as orientações para o desenvolvimento desses serviços serão fornecidas pela CONTRATANTE.

### Equipe Técnica para levantamento, equipamento e registros gráfico-eletrônicos de as built

A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, fornecer e manter no escritório da obra, durante o período de execução dos serviços, ao menos 01 (um) computador e 01 (um) desenhista/ cadista/ projetista, que deverá, acompanhado do engenheiro residente, realizar o levantamento e registros gráficos de todas as alterações que ocorrerem em relação ao projeto executivo original, segundo os critérios relacionados neste documento e orientações da CONTRATANTE.

Os desenhos decorrentes do as built deverão ser gravados em formato "DWG" e o formato seguirá os padrões definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisão D, dezembro de 1997).

Observação: A Fiocruz utiliza como sistema CAD o programa AutoCAD 2007. Desse modo, todos os arquivos em DWG gerados pela CONTRATADA deverão ser compatíveis com este programa.

### Memórias de levantamento do efetivamente edificado (alterações e modificações)

#### Procedimentos e etapas de trabalho

Os levantamentos deverão ser executados, obrigatoriamente, concomitantemente com o processo de obra, ou seja, todas as etapas diárias executadas (alterações e modificações) de qualquer espécie deverão ser registradas nas plantas/plotagens do projeto executivo original.

Estas plotagens serão de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá disponibilizar quantas plotagens forem necessárias de cada planta do projeto executivo para que um profissional exclusivo (desenhista/ cadista/projetista) realize o levantamento e o registro das memórias do efetivamente construído (alterações e modificações) de qualquer espécie.

O registro gráfico nas plantas/plotagens do projeto executivo original deverá ser graficamente registrado a mão livre através de caneta na cor vermelha para o modificado/construído e na cor amarela para o modificado/suprimido ou relocado, todos com cotas/dimensões respectivas.

Estes registros (memória de levantamento) deverão ser entregues semanalmente à CONTRATANTE, que será responsável pela conferência, avaliação e aprovação dos mesmos através de assinatura nas plantas de registro de memória datadas e registro no Diário de Obras para posterior faturamento, conforme cronograma físico-financeiro presente neste edital.

Caso a CONTRATANTE considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que os mesmos contenham erros ou ausência de alguma informação, estes deverão ser recusados e a CONTRATADA deverá apresentar novos documentos (plotagens) para nova conferência e aprovação.

O levantamento do efetivamente edificado (alterações e modificações) diz respeito ao acompanhamento sistemático diário do engenheiro residente junto do profissional responsável (desenhista/ cadista/ projetista), que registrará todas as modificações na plotagem do projeto original, de modo a documentar fielmente o efetivamente executado, assim como os desenhos e informações complementares a estes projetos.

Estes registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de projeto que compõem o objeto da licitação e deverão conter todas as informações conforme o descrito graficamente no projeto executivo, dentre outros dados necessários ao perfeito entendimento do que realmente sofreu alteração, se comparado ao projeto executivo original.

Para a etapa de levantamento deverá ser considerado que os registros serão feitos a mão livre através de caneta na cor vermelha para o modificado/construído/ relocado e amarelo para o modificado/suprimido/transferido, todos com cotas e informações complementares respectivas.

Estes documentos (registros gráficos a mão livre sobre a plotagem do projeto original) deverão ser apresentados semanalmente à CONTRATANTE para conferência e aprovação dos mesmos. Esta etapa é denominada de “Memória de Levantamento”.

Este conjunto de documentos semanais que compõem a “Memória de Levantamento”deverá, obrigatoriamente, ter suas informações transferidas para os arquivos digitais originais (em formato “DWG”) que deverão ser entregues à CONTRATANTE a cada mês, correspondendo assim a uma etapa mensal de “Levantamento e Registro Gráfico-Eletrônico de As built”, correspondente àquele momento da obra.

Os arquivos em formato “DWG” do projeto executivo original serão fornecidos à CONTRATADA pela CONTRATANTE para o desenvolvimento dos registros eletrônicos/digitais. Além dos arquivos eletrônicos do projeto executivo relativos ao objeto da licitação, a CONTRATANTE fornecerá também, os arquivos em formato “DWG” de toda a edificação.

Desta forma, a CONTRATADA deverá, ao término dos serviços, inserir e compatibilizar o trecho que corresponde ao objeto da licitação no pavimento onde este está localizado, permitindo a atualização do pavimento/edificação como um todo.

Observações:	A CONTRATADA não será responsável por executar o as built de todo o pavimento e edificação se este não for o objeto da licitação. Porém, faz parte do serviço de “Levantamento e Registro Gráfico-Eletrônico de As built” a inserção do trecho contratado no pavimento e/ou edificação.

A medição mensal referente a este serviço contempla, obrigatoriamente: o conjunto de documentos denominados “Memória de Levantamento” semanais, somados aos arquivos digitais (em formato “DWG”) denominados “Levantamento e Registro Gráfico-Eletrônico de As built” daquele mês;

O “Levantamento e Registro Gráfico – Eletrônico de As built” deverá ser entregue em duas vias plotadas e mais uma cópia digital em mídia CD-Rom com os arquivos em formato “DWG”. Uma cópia plotada e assinada deverá ficar com a CONTRATANTE e a outra cópia plotada e assinada deverá ficar com a CONTRATADA e deverá ser mantida no escritório da obra.

##### Conferência e aprovação do as built semanal vinculada ao desenvolvimento da obra

Todo o desenvolvimento dos trabalhos deverá ser acompanhado por fiscal nomeado pela DIRAC/ Fiocruz que deverá conferir, na obra, todas as informações contidas na memória de levantamento semanal (registros sistemáticos da execução dos serviços de alteração, modificações etc.).

Este material e documentos deverão estar disponíveis no escritório da CONTRATADA na obra junto ao desenhista/ cadista/ projetista que deverá ser contratado por esta.

Observação:	Fica estabelecido e considerado como obrigatório que para este serviço qualquer instalação embutida (elétrica, hidráulica, esgoto, drenagem, gases, gases especiais, dutos de ar-condicionado, ventilação e exaustão mecânica, telefonia e rede de dados/voz, dentre outras existentes no projeto executivo) somente poderá receber fechamento com alvenaria, painel divisório, pavimentações, pisos e forros, após a aprovação da CONTRATANTE, mediante a conferência da memória de levantamento e registro a mão livre fornecidos pela CONTRATADA.

##### Entrega final

No término dos serviços, ou seja, no término da obra (entrega final), a CONTRATADA deverá reunir todas as informações levantadas, registradas e contidas em todos os meses da obra, realizar conferências e compatibilizações pertinentes para posterior inserção das alterações (efetivamente construído/ reformado/ alterado) no arquivo em formato “DWG” do pavimento e/ou edificação o trecho contratado.

As pranchas e arquivos em formato “DWG” finais do registro gráfico-eletrônico de as built deverão estar em total conformidade com todas as alterações e mudanças registradas nas pranchas assinadas pela CONTRATANTE semanalmente/ mensalmente durante o prazo da obra, a qual caberá a responsabilidade de conferência e aprovação.

Neste momento, a CONTRATADA deverá fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de todo o pavimento e/ou edificação com o trecho já inserido, conforme os padrões estabelecidos pela Fiocruz através "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisão D, dezembro de 1997).

Caso a CONTRATANTE considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que os mesmos contenham erros ou ausência de alguma informação, estes deverão ser recusados e a CONTRATADA deverá apresentar novos arquivos em formato “DWG” para nova conferência e aprovação, reiniciando o processo conforme descrito anteriormente.

O levantamento cadastral e registro gráfico-eletrônico (as built) somente será considerado como finalizado, mediante a conferência e aprovação pela CONTRATANTE de todos os arquivos eletrônicos (em formato “DWG”) correspondentes ao efetivamente construído, a inserção correta do trecho, objeto da licitação, no arquivo do pavimento e/ou edificação e se o mesmo estiver em absoluta conformidade com os padrões de desenho da Fiocruz.

Após a aprovação do levantamento cadastral e registro gráfico-eletrônico (as built), a CONTRATADA deverá fornecer em mídia CD-Rom todos os arquivos em formato “DWG”, já aprovados.

#### Descrição das informações de as built relacionadas às disciplinas de projetos

Caberá à CONTRATANTE fornecer os arquivos do projeto executivo original e a Ordem de Emissão (OE) contendo a lista dos desenhos a serem elaborados, sua nomenclatura, escala de plotagem e dados para preenchimento dos carimbos das pranchas e código para inserção digital dos arquivos em formato “DWG” no Sistema Informatizado da Dirac/ Fiocruz.

Observação: Com relação aos cortes longitudinais e transversais, fica estabelecido que a CONTRATADA deverá realizar tantos quantos forem necessários à perfeita compreensão de todos os elementos construtivos alterados/modificados.

Para as disciplinas de projetos deverão constar as seguintes informações descritas nos itens abaixo.

# Justificativas Técnicas

Este anexo tem o propósito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parâmetro referencial, em conformidade com o “Manual de Orientações Básicas do Tribunal de Contas da União” (Brasília, 2003), que em suas páginas 59 a 61 esclarece o seguinte:

“A indicação de marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida das expressões ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso, o produto deve, de fato e sem restrições, ser aceito pela Administração [...]”.

Em consonância com a Lei n.º 8.666 de 1993, artigo 7, parágrafo 5º, afirma-se que não há vínculos a qualquer fabricante aqui citado, visto que, para todos os materiais existe equivalência e similaridade no mercado de construção civil, conforme definição do “Manual de Obras Públicas – Edificações: Práticas da Secretaria de Estado e Administração do Patrimônio” (Brasília):

- Similaridade: “componentes que têm a mesma função na edificação”;

- Equivalência: “componentes que têm a mesma função e desempenho técnico na edificação”.

Tais aplicações se justificam porque, através da realização das obras de construção e reforma, desenvolvidas e fiscalizadas pela DIRAC, ao longo de vários anos, o corpo técnico da unidade tem podido avaliar e testar o emprego de alguns materiais e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificação de algumas marcas que apresentam resultados satisfatórios quanto à durabilidade e qualidade do produto.

Os materiais e marcas especificados são indicados por sua notória qualidade e como referência para a normatização dos orçamentos desta instituição. Além disso, tornasse necessário utilizar os materiais definidos, citados os devidos fabricantes ou as marcas, para que haja correspondência com os materiais instalados no local, a fim de manter o padrão já existente e garantir a qualidade final do serviço, além de proporcionar uma manutenção mais adequada de tais materiais.

Desse modo, a descrição dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais, e é necessária para atingirem-se parâmetros qualitativos e orçamentários orientativos que devem atender às características específicas de cada tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a manutenção dos mesmos, conforme recomendação da Lei n.º 8.666/93, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificação.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.º 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos são levados em conta os seguintes requisitos:

- Funcionalidade e adequação ao interesse público; observando as possibilidades de mudanças de uso e reforma dos espaços.

- Economia na execução, conservação e operação, adotando, sempre que possível, um sistema de modulação de componentes.

- Utilização de materiais, componentes e soluções técnicas adequadas à realidade regional e ao objetivo da edificação.

- Facilidade na execução, conservação e operação sem prejuízo da durabilidade.

- Adoção de normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas.

No cumprimento à Lei n.º 8.666/93, poderão ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo a equivalência determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronização de medidas; Qualidade de resistência; Uniformidade de coloração; Uniformidade de textura; Composição química; e Propriedade dúctil do material.

A substituição dos materiais descritos nesta especificação técnica poderá ser aceita, bastando que a CONTRATADA apresente comprovação, através do INMETRO ou órgão equivalente, das características técnicas dos produtos propostos. Tal parecer deverá ser encaminhado ao corpo técnico da DIRAC.

As marcas citadas são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes no Brasil e/ ou em outros países.

# Lista de Pranchas de Desenho complementares ao Caderno de Encargos e Especificações

Estão disponíveis em formato PDF, os arquivos de desenho que complementam as informações descritasnesse caderno. Seguem abaixo a listagem de pranchas de desenho constante neste caderno de encargos e especificações:

| Tipo de projeto | Nome do arquivo | TÍTULO | Rev. | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRUTURA | C028A01A | ESCADA DE MARINHEIRO | A | 20/07/2017 |
| ESTRUTURA | C028A02A | LINHA DE VIDA | A | 21/07/2017 |
| ELÉTRICA | E028A27A | PLANTA BAIXA DE CAPTAÇÃO DO SPDA | A | 21/07/2017 |
| ELÉTRICA | E028A28A | PLANTA BAIXA DE ATERRAMENTO DO SPDA | A | 21/07/2017 |

# Listagem de Profissionais responsáveis por cada disciplina envolvida no projeto

| Disciplina: | Estrutura |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profissional: | Rogger de Paula Furtado | Registro: | 2012121660 CREA-RJ |
| Assinatura: |  |  |  |
| Disciplina: | Estrutura |  |  |
| Profissional: | Ismael S. de Assis | Registro: | 1999119752 CREA-RJ |
| Assinatura: |  |  |  |
| Disciplina: | Instalações Elétricas |  |  |
| Profissional: | Jefferson Ilarindo de Jesus Oliveira | Registro: | 2001109223 CREA-RJ |
| Assinatura: |  |  |  |
| Disciplina: | Orçamento |  |  |
| Profissional: | Alessandro Eloísio Timóteo | Registro: | 1995121697 CREA-RJ |
| Assinatura: |  |  |  |

| Nome do arquivo magnético | Nº. páginas | Revisão | Emissão |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexo 4_.Reforma Hospital Evandro Chargas.docx | 36 | A | 22/8/2017 |