l

N/ Proposta: 0390a / 2023                                                                       Número de Páginas incluindo esta: 10

Para: MVA Engenharia                                                                              Data: 25 / 09 / 2023

Att.: Sr(a): Patricia Carvalho                                                                 Depto.: Compras

E-Mail: comercial1@mvaeng.com.br                                                   TEL: (12) 3301-0446 / 9 9166-3851

De: Seiji Sato / Luiz Henrique                                                               Depto: Comercial

Ref.: Cotação de Retificador - FIOCRUZ.

Prezados Senhores,

Atendendo a sua solicitação, temos o prazer de apresentar sua Proposta Técnica, para fornecimento de Retificador / Carregador de Baterias Microcontrolado, conforme abaixo:

PROPOSTA TÉCNICA

Figura Ilustrativa de Retificador de 125Vcc-10A + Banco de Baterias de 26Ah

- ESCOPO DO FORNECIMENTO

- 03 (Três) Retificador / Carregador de Baterias, de tipo Tiristorizado e Microcontrolado, tensão de entrada de 220Vca - 60Hz, Trifásico e tensão de saída 125Vcc, corrente de saída 10A;

- 03 (Três) Banco de Baterias Seladas, VRLA, composta de 10 Monoblocos 12Vcc-26Ah/10h, modelo FNC12260C, marca Newmax, montados no Gabinete do Retificador;

- 01 (Um) Conjunto de Materiais Sobressalentes para o Retificador (Opcional);

- 01 (Um) Serviços de Instalação e Comissionamento;

- 01 (Um) Treinamento em Operação e Manutenção de Retificadores (Opcional);

- 01 (Um) Manual Técnicos de Operação e Manutenção, por Equipamento.

- DESCRIÇÃO DE SISTEMA RETIFICADOR / CARREGADOR DE BATERIAS

O sistema é formado por um RETIFICADOR com entrada Monofásica ou Bifásica que alimenta o consumidor e carrega simultaneamente as baterias (Selada, VRLA ou Ventilada ou Alcalina). Quando da falta de energia, a bateria continua alimentando o consumidor até que a rede comercial retorne e re-carregue novamente a bateria. Todo o Controle e Supervisão do sistema é realizado por microcontrolador e acessível no local via interface Homem-Máquina “IHM” ou remotamente via sistema de comunicação com protocolo aberto (Modbus-RTU).

- DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO GERAL DO RETIFICADOR

O RETIFICADOR é formado por um transformador abaixador, ponte retificadora Trifásica de 6 Pulsos, indutor de filtro CC e capacitor do filtro de saída. O transformador tem a função de compatibilizar a tensão de entrada CA com a tensão de saída. A ponte retificadora totalmente controlada, retifica e ajusta a tensão de saída, o indutor e o capacitor de filtro proporcionam uma redução dos níveis de componente alternada, reduzindo a níveis aceitáveis o “Ripple” de saída.

- CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA

| ITEM | DESCRIÇÃO | 25A | 10A |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Tensão de Entrada Trifásica | 220 Vca  10% | 220 Vca  10% |
| 4.2 | Corrente de entrada Trifásica | 13,12 Aca | 5,09 Aca |
| 4.3 | Fator de potência |  0,85 (Indutivo) |  0,85 (Indutivo) |
| 4.4 | Freqüência | 60 Hz  5 % | 60 Hz  5 % |
| 4.5 | Potência de entrada | 5,0 kVA | 1,94 kVA |
| 4.6 | Numero de fases | 03 | 03 |
| 4.7 | Classe de isolamento | 0,75 kV | 0,75 kV |
| 4.8 | Desequilíbrio de corrente entre as fases |  5 % a 100% de In de saída |  |

- CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

| ITEM | DESCRIÇÃO | 25A | 10A |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Tensão Nominal de Saída | 125 Vcc |  |
| 5.2 | Numero de elementos da Bateria | 60 elementos | 60 elementos |
| 5.3 | Tensão de Flutuação (Ajustável) | 135 Vcc | 135 Vcc |
| 5.4 | Tensão de Carga de Equalização (Ajustável) | 141 Vcc | 141 Vcc |
| 5.5 | Tensão Máxima para Consumidor, com UDQ | 137,5 Vcc | 137,5 Vcc |
| 5.6 | Corrente nominal | 25Acc | 10Acc |
| 5.7 | Faixa da limitação de corrente Total | 50 a 110 % | 50 a 110 % |
| 5.8 | Faixa da limitação de corrente Bateria | 10 a 80 % | 10 a 80 % |
| 5.9 | Regulação estática de Tensão de Saída | ± 1 % | ± 1 % |
| 5.10 | Regulação Dinâmica de Saída | < 300 ms | < 300 ms |
| 5.11 | Tensão de ondulação de Saída (Ripple) RMS | £ 2 % de Vs | £ 2 % de Vs |
| 5.12 | Rendimento | > 85 % | > 85 % |

- SINALIZAÇÕES POR LED E CONTATO SECO

Sinalização por Led e Contato Seco. As mesmas serão configuradas via IHM, atendendo assim a todas as sinalizações.

Os Contatos disponíveis para cada sinalização remota são do tipo NA+NF e 250Vca/5A.

Os Led’s de sinalização são instalados na porta e protegidos por painel de policarbonato com indicação de cada sinalização. Todos os eventos são sinalizados na IHM em forma de texto, conforme item 12.3 desta proposta.

| Ítem | Descrição | Local | Remota (*) | Sonora | Memória | Desl.UR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Retificador Serviço | LED | Sim | Não | Não | Não |
| 6.2 | Retificador em Flutuação | LED | Sim | Não | Não | Não |
| 6.3 | Retificador em Carga | LED | Sim | Não | Não | Não |
| 6.4 | Tensão CA Alta | - | Sim | Sim | Não | Sim |
| 6.5 | Tensão CA Baixa | - | Sim | Sim | Não | Sim |
| 6.6 | Tensão CA Anormal | LED | Sim | Sim | Não | Sim |
| 6.7 | Flutuação Alta | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 6.8 | Flutuação Baixa | - | Sim | Sim | Não | Não |
| 6.9 | Flutuação Anormal | LED | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 6.10 | Bateria em Descarga | LED | Sim | Sim | Não | Não |
| 6.11 | Consumidor Alto | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 6.12 | Consumidor Baixo | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 6.13 | Consumidor Anormal | LED | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 6.14 | Fuga à Terra Positivo | - | Sim | Sim | Não | Não |
| 6.15 | Fuga à Terra Negativo | - | Sim | Sim | Não | Não |
| 6.16 | Fuga à Terra | LED | Sim | Sim | Não | Não |
| 6.17 | Alarme sumário acionado por qualquer anormalidade detectada. | - | Sim | - | - | - |

(*) Pode ser programado 8 saídas em Contato Seco

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Temperatura ambiente | 0 a 40 oC |
| 7.2 | Umidade ambiente sem condensação | > 80 % |
| 7.3 | Altitude máxima em relação ao nível do mar | £ 1500 Metros |
| 7.4 | Refrigeração natural | Sim |
| 7.5 | Rigidez dielétrica CA / MASSA | 2000 V |
| 7.6 | Rigidez dielétrica CA / CC | 1500 V |
| 7.7 | Rigidez dielétrica CC / MASSA | 1000 V |
| 7.8 | Isolação CA/MASSA, CA/CC, CC/MASSA | > 10 MW |

- UNIDADE DIODOS DE QUEDA (Para a Saída do Consumidor)

| ITEM | DESCRIÇÃO | CONCEITO |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Unidades de Diodos de Queda de 01 Estágio | Sim |
| 8.2 | Unidades de Diodos de Queda de 02 Estágio | Opcional |

- OUTRAS PROTEÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO | CONCEITO |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Disjuntor Tripolar de Entrada da Rede (5kA/220Vca) | Sim |
| 9.2 | Disjuntor Bipolar na Saída do retificador (5kA/125Vcc) | Sim |
| 9.3 | Disjuntor Bipolar na Saída da bateria (5kA/125Vcc) | Sim |
| 9.4 | Fusíveis ultra-rápidos nos semicondutores da ponte | Sim |
| 9.5 | Supressor de transientes na ponte | Sim |
| 9.6 | Limitação de corrente geral | Sim |
| 9.7 | Limitação de corrente para a bateria | Sim |
| 9.8 | Chave para paralelar outro Sistema ou Bateria | Opcional |

- COMANDOS MANUAIS

Todos os comandos são realizados diretamente nas Teclas do Painel, ou via Menu de opções no mesmo.

| ITEM | DESCRIÇÃO | CONCEITO |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Tecla para Liga / Desliga Retificador | Sim |
| 10.2 | Tecla para Reposição (Reset) | Sim |
| 10.3 | Tecla para Carga de baterias | Sim |
| 10.4 | Tecla para Flutuação de baterias | Sim |
| 10.5 | Opção de Recarga automática pelo menu | Sim |
| 10.6 | Opção de ajuste de data e hora pelo menu | Sim |
| 10.7 | Opção de ajuste da tensão de carga pelo menu | Sim |
| 10.8 | Opção de ajuste da tensão de flutuação pelo menu | Sim |

- CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA (Opcional)

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Correção da tensão de saída em função da temperatura nas baterias, programável: 0 a 10 mV por oC /elemento. | De acordo com a especificação do fabricante das baterias |

- PAINEL MULTIMEDIDOR

  - LAYOUT E DESCRITIVO

Constituído por display gráfico que possibilita 4 linhas de leituras simultâneas e teclado com 4 teclas de navegação e quatro teclas de acesso direto a comandos.

  - MEDIÇÕES DISPONÍVEIS NO PAINEL MULTIMEDIDOR

| ITEM | DESCRIÇÃO | CONCEITO |
| --- | --- | --- |
| 12.2.1 | Voltímetro digital para tensão CA de Entrada | 0 - 150% Vn |
| 12.2.2 | Amperímetro digital de corrente CA de Entrada (Opcional) | 0 - 600Aca |
| 12.2.3 | Voltímetro digital para tensão CC de Saída Consumidor | 0 - 500Vcc |
| 12.2.4 | Voltímetro digital para tensão CC de Saída Bateria | 0 - 500Vcc |
| 12.2.5 | Voltímetro digital para tensão CC de Saída Retificador | 0 - 500Vcc |
| 12.2.6 | Amperímetro digital de saída de Consumidor | 0 - 500Acc |
| 12.2.7 | Amperímetro digital de saída de Bateria | 500A - 0 - 500Acc |
| 12.2.8 | Amperímetro digital de saída do Retificador | 0 - 500 Acc |
| 12.2.9 | Temperatura da Bateria | 0 - 120ºC |

  - MENSAGENS DE TEXTO

| ITEM | TEXTO |
| --- | --- |
| 12.3.1 | CA ALTA |
| 12.3.2 | CA BAIXA |
| 12.3.3 | CA NORMAL |
| 12.3.4 | SOBRETEMP BAT |
| 12.3.5 | SOBRETEMP RET |
| 12.3.6 | SAÍDA CC ALTA |
| 12.3.7 | SAÍDA CC BAIXA |
| 12.3.8 | SAÍDA CC NORMAL |
| 12.3.9 | BATERIA EM CARGA |
| 12.3.10 | BATERIA EM FLUT. |
| 12.3.11 | BATERIA EM DESCARGA |
| 12.3.12 | FINAL DESCARGA. |
| 12.3.13 | RET. SERVIÇO |
| 12.3.14 | RET. DEFEITO |
| 12.3.15 | RET. DESLIGADO |
| 12.3.16 | FUGA TERRA (+) |
| 12.3.17 | FUGA TERRA (-) |
| 12.3.18 | DJ CC ABERTO |
| 12.3.19 | DJ CA ABERTO |
| 12.3.20 | RET. DESLIGADO |
| 12.3.21 | FALHA DE DISPARO |

- COMUNICAÇÃO VIA REDE

Pode ser feita localmente no padrão físico RS232C, com protoloco Modbus-RTU ou remotamente via meio físico RS485 com protocolo Modbus-RTU (Opcional – TCP/IP, DNP3.0, IEC 61850).

- TRANSDUTORES

| ITEM | DESCRIÇÃO | Qtd. |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | Transdutor de tensão 115Vca/4-20 mA para TP 230/115 Vca | Opcional |
| 14.2 | Transdutor de corrente 5A/4-20mA para TC 150/5Aca | Opcional |
| 14.3 | Transdutor de tensão 150Vcc/4-20mA | Opcional |
| 14.4 | Transdutor de corrente de saída 0-60 mVcc/4-20mA | Opcional |

- ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | CONCEITO |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Sensor de silício para medição da temperatura das baterias | Sim |
| 15.2 | Sensor para Carga Automática | Sim |
| 15.3 | Resistor de Aquecimento, com Termostato | Opcional |
| 15.4 | Iluminação interna com Interruptor e Lâmpada de 220Vca | Sim |
| 15.5 | Terminal de aterramento para Cabos de 35 a 70mm2 | Sim |
| 15.6 | Tomada 220Vca | Sim |

- CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

| ITEM | DESCRIÇÃO |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Acesso dos cabos | Inferior |
| 16.2 | Bitola de chapa da estrutura | 1,90mm |
| 16.3 | Bitola de chapa das laterais, porta e teto | 1,50mm |
| 16.4 | Cor de acabamento Externo / Interno | Munsell N6,5 |
| 16.5 | Acabamento, Tratamento e Pintura | Pintura Epóxi |
| 16.6 | Olhais para Içamento | Sim |
| 16.7 | Dimensões Máximas: H x L x P (mm) | (1700+100) x 600 x 456 |
| 16.8 | Peso (Massa) | 420 kg |
| 16.9 | Grau de proteção | IP-42 |

- DETALHES CONSTRUTIVOS

Magnéticos: Chapa de aço silício GO, enrolamento de cobre eletrolítico e acabamento com impregnação em verniz.

Comandos eletrônicos: Cartões de circuito impresso, confeccionados em fibra de vidro e com serigrafia no lado dos componentes.

Elementos de controle: Ponte Semi-controlada, por Tiristores e Diodos com filtro LC para redução do Ripple de saída.

- CONJUNTO DE SOBRESSALENTES

Conjunto de Sobressalentes julgados necessários, para um período de 5 (cinco) anos.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QTDE |
| --- | --- |
| Circuito Impresso Fonte – MF1 | 01 |
| Circuito Impresso Controle – MF2 | 01 |
| Circuito Impresso Driver – MF3 | 01 |
| Circuito Impresso Painel – IHM – MF4 | 01 |
| Circuito Impresso Led’s – MF5 | 01 |
| Circuito Impresso Reles – MF6 | Opcional |
| Circuito Impresso RS232 / RS485 – MF7 | Opcional |
| Circuito Impresso Amostra CA/CC – MF8 | Opcional |
| Tiristor de Potência | Opcional |
| CD com Software supervisório (Licença Freeware) | 01 |

- RELAÇÃO DE ENSAIOS EM FÁBRICA - RETIFICADOR

- Inspeção visual dimensional;

- Verificação do fornecimento em relação ao pedido;

- Verificação da Fiação;

- Testes de Operação Mecânica;

- Testes de pintura - aderência e espessura;

- Testes de Funcionamento;

- Testes de Continuidade;

- Testes de comunicação e ajustes por software e hardware (quando existir);

- Verificação das faixas de ajustes especificadas (Flutuação / Recarga / Correntes)

- Limitação de corrente geral

- Limitação de corrente para Bateria

- Ensaios de tensão aplicada;

- Medição da resistência de isolamento;

- Verificação dos valores de “Ripple” tensão de ondulação;

- Regulação estática da tensão de flutuação;

- Regulação estática da tensão de recarga;

- Sinalização e alarme.

Os ensaios acima serão realizados em conformidade com o procedimento de

testes internos da POWERBRAS.

- Local da Realização: POWERBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

Rua Sariema, 131 – Olaria – Rio de Janeiro – RJ

- DESCRIÇÃO DE BANCO DE BATERIAS

- Banco de Baterias de 125Vcc, com 10 Monoblocos de 12V, com estante e interligações (Detalhes Técnicos – Ver Catálogo Técnico anexo).

| Características do Elemento |  |
| --- | --- |
| Tensão de flutuação por elemento (Vcc) | 2,25 |
| Tensão de equalização por elemento (Vcc) | 2,35 |
| Capacidade nominal, até a tensão final de 1,75Vcc por elemento | 26Ah /10h |
| Tipo de montagem | Gabinete |

  - Relação de Ensaios em Fábrica

- Verificação Visual (dimensões, acabamento e identificações dos elementos);

- Determinação da tensão no início de carga;

- Medição de Densidade nos Elementos;

- Teste de Descarga em 3,0 (Três) horas;

- Determinação da tensão final de carga;

- Capacidade nominal em Ah;

Os ensaios acima serão realizados em conformidade com o procedimento de testes internos do fabricante de Baterias.

- Local da Realização: Newmax – Extrema - MG

- MANUAL TÉCNICO E DESENHOS

Será fornecido 01 (Um) Manual Técnico para cada Retificador/Carregador de Baterias, sendo em mídia digital (CD ou DVD), contendo as características técnicas, descrição de funcionamento, instalação, operação e manutenção. Toda Documentação Técnica / Desenhos serão fornecidos em Língua Portuguesa e enviados em papel com carimbo POWERBRAS, obedecendo aos formatos definidos pela norma ABNT.

- GARANTIA

O Retificador e as Baterias são garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação e acabamento pelo prazo de 18 (Dezoito) meses após a entrega ou de 12 (Doze) meses após o Comissionamento e entrada em funcionamento estritamente de acordo com a utilização do Manual de Instalação e Operação.

A garantia não contempla a ação de fenômenos da natureza tais como: descargas atmosféricas, inundações, etc.

- Curso de Treinamento (Opcional)

O Curso de Treinamento Teórico e Prático com uma carga horária prevista de 16 horas, para até 10 (dez) participantes, onde será dada uma explanação de como funciona o Retificador, ajustes e diagnósticos de defeitos, incluindo Documentação Técnica.

As despesas de transporte, estadia e alimentação dos treinandos, correrão diretamente por conta do próprio cliente.

O Treinamento será definido com o Fornecedor, após recebimento destes equipamentos, não podendo ultrapassar o limite de 30 (trinta) dias após o recebimento destes.

O treinamento será único e será realizado na Fábrica da Powerbras, no Rio de Janeiro.

Programa

- Teoria Geral sobre Retificadores e Carregadores de Baterias;

- Explanação técnica do sistema fornecido (Diagrama Unifilar do Sistema);

- Noções gerais sobre o funcionamento das Unidades Retificadoras (Ponte Trifásica), e da Unidade de diodos de Queda (UDQ);

- Explanação técnica dos recursos do sistema fornecido (ênfase em operação do painel

sinótico).

- Interpretação dos diferentes estados de operação do sistema (Dados do Manual do

equipamento).

- Descrição dos circuitos de proteções e a função dos componentes;

- Descrição do circuito de controle e a função de cada módulo eletrônico de controle;

- Descrição das sinalizações e indicações (remota e local);

- Descrição do funcionamento das placas eletrônicas (nível de blocos / malhas / circuitos), com ênfase em manutenção;

- Software de integração: instalação e conhecimento das telas;

- Prática de Operação geral do painel sinótico do sistema fornecido;

- Prática de Operação dos softwares de integração;

- Prática dos ajustes do equipamento e procedimentos recomendados para cada calibração;

- Prática de diagnóstico de defeito;

- Considerações gerais sobre manutenção corretiva e Instruções para substituição de cartões eletrônicos, semicondutores e componentes discretos;

- Considerações gerais sobre manutenção preventiva;

- Utilização de equipamentos, ferramentas e instrumentos de testes para manutenção;

- Verificação do histórico de falhas via Software e IHM.

- CRONOGRAMA FÍSICO

| Evento | Prazo (Dias corridos) |
| --- | --- |
| Assinatura do contrato | 0 |
| Elaboração dos desenhos para aprovação | 20 |
| Devolução dos desenhos aprovados | 30 |
| Início de fabricação | 60 |
| Término da produção, inclusive pré-testes | 70 |
| Início dos testes em fábrica | 75 |
| Término dos testes em fábrica | 78 |
| Acabamento final e embalagem | 80 |
| Entrega FOB – Fábrica POWERBRAS – RJ. | 88 |
| Embarque dos equipamentos | 90 |

- EMBALAGEM

Protege o equipamento para a armazenagem, remoção e transporte. Embalagem apropriada para transporte rodoviário, sendo o material acondicionado em plástico, papelão ondulado e engradado de madeira.

25.1 - Acondicionamento em depósitos intermediários

Os engradados contendo os equipamentos deverão ser guardados em ambiente limpo, seco, com boa iluminação e ventilação, devidamente protegidos contra a chuva, poeira, vapores e incidência direta de luz solar. Em nenhuma hipótese também, os equipamentos poderão ser empilhados.

- SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO

Serviços de Instalação e Comissionamento. Os mesmos serão executados por 01 (um) técnico. O período previsto para a execução destes serviços é de no máximo 02 (dois) dias úteis, por equipamento, com uma jornada normal de trabalho de 08 (oito) horas diárias, no período das 08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira.

A solicitação do serviço deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 (Quinze) dias, ou um cronograma a ser estabelecido entre as partes.

Serviços a serem executados

a) serviços de instalação

b) checagem completa do Sistema

c) verificação dos pontos de ajuste de tensão e corrente

d) verificação da atuação dos alarmes

e) emissão de relatório de conformidade

- OBSERVAÇÕES

- No Serviço de Instalação, não estamos considerando os Materiais de Instalação.

- Ensaio de Tipo terão cotação a parte.

- PRINCIPAIS FORNECIMENTOS DE RETIFICADOR 125Vcc

- ENEL-GO (CELG-D) – Retificador 125V / 2 x 50A – Tiristorizado (Vários Contratos)

- ENEL-RIO (AMPLA) – Retificador 125V / 2 x 50A –  125V / 2 X 25A  - Tiristorizado;

- ENEL-CE (COELCE) – Retificador 125V / 50A, 125V / 25A  - Tiristorizado;

- ENEL-SP (ELETROPAULO) – Retificador 125V / 45A, 48V / 50A  - Tiristorizado;

- FURNAS – Retificador 125V / 100A - Tiristorizado;

- CHESF – Retificador 125V / 90A - Tiristorizado;

- CHESF – Retificador 250V / 100A – Tiristorizado;

- CHESF – Retificador 125V / 50A – Tiristorizado;

- CEEE – Retificador 125V / 35A – Tiristorizado - Contrato CEEE Nº DAG/DAC/2009/9939481

CEEE – Retificador 125V / 30A – Tiristorizado – Contrato CEEE Nº GT/AG/9946339

- CEEE – Retificador 125V / 50A e 80A – Tiristorizado – Contrato CEEE Nº GT/AG/9948179

- SIEMENS – CEMIG - Retificador 125V / 100A - Tiristorizado;

- COPEL – Retificador 125V / 50A. Ordem de Compra 811361 – 12/2008

- COELBA / COSERN – Retificador de 125V / 75A – Tiristorizado;

- OUTROS (SIEMENS / ABB)

Sem mais para o momento, colocamo-nos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

| Seiji Sato Depto. Comercial | Luiz Henrique Depto. Comercial |
| --- | --- |