## ETG 02
ITEM | TAG | DESCRIÇÃO "ETG 02" | UN. | QTD. | PREÇO UNT MATERIAL | PREÇO UNT INSTALAÇÃO | TOTAL | FRETE
1 | GRELHA
1.1 |  | Grelha de Exaustão de ar em alumínio anodizado, com aletas fixas e registro de regulagem fina, modelo: AR-AG, referência: Trox ou similar
1.1.1 | GE-01 | Dimensão: 525 x 225 mm | pç | 6 | 444.6 | 158.5 | 3618.6
1.1.2 | GE-02 | Dimensão: 825 x 325 mm | pç | 4 | 740.7 | 158.5 | 3596.8
1.2 |  | Grelha de Ventilação de ar em alumínio anodizado, com aletas móveis de dupla deflexão e registro de regulagem fina, modelo: AT-DG, referência: Trox ou similar
1.2.1 | GV-01 | Dimensão: 425 x 165 mm | pç | 12 | 424.8 | 158.5 | 6999.6
1.2.2 | GV-02 | Dimensão: 425 x 225 mm | pç | 10 | 493.5 | 158.5 | 6520
2 | DAMPER
2.1 |  | Damper de regulagem manual de ar em aço carbono galvanizado, modelo: DLO, referência: Comparco ou similar
2.1.1 | DP-01 | Dimensão: 500 x 400 mm | pç | 1 | 1009 | 158.5 | 1167.5
2.1.2 | DP-02 | Dimensão: 180 x 150 mm | pç | 4 | 672.4 | 158.5 | 3323.6
2.1.3 | DP-03 | Dimensão: 550 x 400 mm | pç | 3 | 1052.1 | 158.5 | 3631.8
3 | DAMPER CORTA FOGO
3.1 |  | Damper corta fogo com elemento fusível, chave fim de curso e indicação de aleta fechada
3.1.1 | DCF-01 | Dimensão: 500 x 400 mm | pç | 4 | 3742.3 | 158.5 | 15603.2
4 | EQUIPAMENTOS
4.1 | UE_UC-ETG- 02-TI / UE_UC ETG-02-TI R | Split System HI WALL - (Condensadora e Evaporadora), capacidade: 24000 Btu/h, modelo: 42AGQA24M5+38AGQA24M5 (Inverter), quente / frio - 220V - Monofásico - Potência nominal = 2080 W, referência: Midea Carrier ou similar, Fornecimento e instalação eletromecânica com movimentação horizontal e vertical, testes e "start-up". | pç | 2 | 8030 | 432 | 16924
4.2 | GV-ETG-02- BT | Gabinete Ventilação com filtragem G4+F8, vazão de ar 5204 m³/h, pressão estática total: 75 mmCA, 220V/3F/60Hz, modelo: BBL 315/3, posição: RD90º/TA270º, potência do motor: 2200 W, referência: Berliner Luft ou similar, Fornecimento e instalação eletromecânica com movimentação horizontal e vertical, testes e "start-up". | pç | 1 | 12816 | 519 | 13335
4.3 | GV-ETG-02- MT | Gabinete Ventilação com filtragem G4+F8, vazão de ar 6150 m³/h, pressão estática total: 75 mmCA, 220V/3F/60Hz, modelo: BBL 355/3, posição: RD90º/TA270º, potência do motor: 2200 W, referência: Berliner Luft ou similar, Fornecimento e instalação eletromecânica com movimentação horizontal e vertical, testes e "start-up". | pç | 1 | 14948 | 519 | 15467
4.4 | VE-ETG-02- BT | Ventilador Exaustão, vazão de ar 5204 m³/h, pressão estática total: 50 mmCA, 220V/3F/60Hz, modelo: BSS-400/9, posição: RD90º/BR270º, potência do motor: 1500 W, referência: Berliner Luft ou similar, Fornecimento e instalação eletromecânica com movimentação horizontal e vertical, testes e "start-up". | pç | 1 | 9234 | 519 | 9753
4.5 | VE-ETG-02- MT | Ventilador Exaustão, vazão de ar 6150 m³/h, pressão estática total: 50 mmCA, 220V/3F/60Hz, modelo: GTS-450/4, posição: RD0º/BUW, potência do motor: 1500 W, referência: Berliner Luft ou similar, Fornecimento e instalação eletromecânica com movimentação horizontal e vertical, testes e "start-up". | pç | 1 | 9831 | 519 | 10350
5 | TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO
5.1 |  | Tubo de cobre flexível Ø5/8" para interligaç ão da linha de sucção | m | 8 | 202.9 | 36 | 1911.2
5.2 |  | Tubo de cobre flexível Ø3/8" para interligação da linha de líquido | m | 8 | 202.9 | 36 | 1911.2
5.3 |  | Espum a de polietileno expandido para tubo de cobre Ø5/8" | m | 10 | 14.4 | 7.2 | 216
5.4 |  | Espum a de polietileno expandidopara tubo de cobre Ø3/8" | m | 10 | 19.3 | 7.2 | 265
5.5 |  | Fita adesiva a prova d'água com isolação PVC, largura de 50mm, fornecido em rolo de 20 metros. | m | 1 | 6.3 | 2.9 | 9.2
5.6 |  | Infra estrutura para acomodação do encaminhamento da rede frigorigena e dreno, em canalete de PVC Controlbox e eletrocalha lisa, conform e detalhe no projeto de ar condicionado V871A01 R2 | cj | 1 | 5761.9 | 4583.5 | 10345.4
6 | DUTO HVAC
6.1 |  | Rede de dutos em chapa de aço glavanizado do tipo TDC, classe ± 500 Pa conforme NBR 16.401-1, acessórios e suportação - (Dutos sem Isolamento térmico)
6.1.1 |  | Bitola # 26 | kg | 456 | 69.2 | 63.4 | 60465.6
6.1.2 |  | Bitola # 22 | kg | 19 | 75.7 | 72.1 | 2808.2
6.1.3 |  | Lona Flexível - 75 x 100 x 75 mm - rolo de 5m - Multivac ou similar | pç | 1 | 276.9 | 23.1 | 300
7 | SUPORTE
7.1 |  | Suporte SPLIT 500 x 350 mm até 100 kg em polímero, modelo: 626, cor branca, fabricante: Polar, Elco ou similar, conjunto com 2 unidades | pç | 2 | 540.5 | 345.7 | 1772.4
7.2 |  | Suporte para gabinete de ventilação e ventilador de exaustão, conforme detalhamento no projeto estrutura metálica | pç | 4 | 3928.4 | 1294.2 | 20890.4
8 | OMISSOS DA PLANILHA
8.1 |  | Quadros elétricos, infraestrutura elétrica de força e comando, Engenharia, projeto Executivo e "As-Built", canteiro de obras, logística, TAB, data book. | pç | 1 | 29492 | 124193 | 153685
8.2 |  | Manômetro de coluna em U linha Flex-Tube, Série: 1221-D de fixação mural, modelo: 1221-M-100 - escala: 50-0-50 mmCA com óleo de cor vermelha A-101 e acessórios: Dois tampões em plástico; dois conectores flexíveis em plástico para ligar o manômetro á mangueira de borracha ou plástico com 3/16” de diâmetro; frasco de 22 ml (3/4 onça) de óleo de cor vermelha e peso específico 0.826 g/cm3, referência: Higro-Therm Dwyer | UN | 4 | 1694 | 450 | 8576
373445.7