## ETG 11
ITEM | TAG | DESCRIÇÃO "ETG 11" | UN. | QTD. | PREÇO UNT MATERIAL | PREÇO UNT INSTALAÇÃO | TOTAL | FRETE
1 | GRELHA
1.1 |  | Grelha de Exaustão de ar em alumínio anodizado, com aletas fixas e registro de regulagem fina, modelo: AR-AG, referência: Trox ou similar
1.1.1 | GE-01 | Dimensão: 825 x 425 mm | pç | 7 | 880.6 | 158.5 | 7273.7
1.2 |  | Grelha de Ventilação de ar em alumínio anodizado, com aletas móveis de dupla deflexão e registro de regulagem fina, modelo: AT-DG, referência: Trox ou similar
1.2.1 | GV-01 | Dimensão: 525 x 225 mm | pç | 14 | 567.9 | 158.5 | 10169.6
2 | DAMPER
2.1 |  | Damper de regulagem manual de ar em aço carbono galvanizado, modelo: DLO, referência: Comparco ou similar
2.1.1 | DCF-01 | Dimensão: 1100 x 450 mm | pç | 2 | 1648.5 | 158.5 | 3614
3 | DAMPER CORTA FOGO
3.1 |  | Damper corta fogo com elemento fusível, chave fim de curso e indicação de aleta fechada
3.1.1 | DP-01 | Dimensão: 1100 x 450 mm | pç | 2 | 5247.1 | 158.5 | 10811.2
4 | EQUIPAMENTOS
4.1 | UE_UC- ETG-11-TI / UE_UC- ETG-11-TI R | Split System HI WALL - (Condensadora e Evaporadora), capacidade: 24000 Btu/h, modelo: 42AGQA24M5+38AGQA24M5 (Inverter), quente / frio - 220V - Monofásico - Potência nominal = 2080 W, referência: Midea Carrier ou similar, Fornecimento e instalação eletromecânica com movimentação horizontal e vertical, testes e "start-up". | pç | 2 | 8030 | 432 | 16924
4.2 | GV-ETG-11 | Gabinete Ventilação com filtragem G4+F8, vazão de ar 15790 m³/h, pressão estática total: 75 mmCA, 220V/3F/60Hz, modelo: BBL 500/3, posição: RD90º/TA270º, potência do motor: 5500 W, referência: Berliner Luft ou similar, Fornecimento e instalação eletromecânica com movimentação horizontal e vertical, testes e "start-up". | pç | 1 | 23905 | 519 | 24424
4.3 | VE-ETG-11 | Ventilador Exaustão, vazão de ar 15790 m³/h, pressão estática total: 50 mmCA, 220V/3F/60Hz, modelo: BSS-630/1, posição: RD90º/BUZ, potência do motor: 5500 W, referência: Berliner Luft ou similar, Fornecimento e instalação eletromecânica com movimentação horizontal e vertical, testes e "start-up". | pç | 1 | 29450 | 519 | 29969
5 | TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO
5.1 |  | Tubo de cobre flexível Ø3/8" para interligação da linha de líquido | m | 62 | 202.9 | 36 | 14811.8
5.2 |  | Tubo de cobre flexível Ø5/8" para interligação da linha de sucção | m | 32 | 202.9 | 36 | 7644.8
5.3 |  | Tubo de cobre rígido Ø1" para interligação da linha de sucção | m | 30 | 222.3 | 36 | 7749
5.4 |  | Curva 90º de cobre Ø1" para interligação da linha de sucção | pç | 10 | 35.7 | 16.2 | 519
5.5 |  | Curva 45º de cobre Ø1" para interligação da linha de sucção | pç | 3 | 39.9 | 16.2 | 168.3
5.6 |  | Espuma de polietileno expandidopara tubo de cobre Ø3/8" | m | 64 | 19.5 | 7.2 | 1708.8
5.7 |  | Espuma de polietileno expandido para tubo de cobre Ø5/8" | m | 34 | 14.4 | 7.2 | 734.4
5.8 |  | Espuma de polietileno expandidopara tubo de cobre Ø1" | m | 32 | 41.5 | 7.2 | 1558.4
5.9 |  | Fita adesiva a prova d'água com isolação PVC, largura de 50mm, fornecido em rolo de 20 metros. | m | 9 | 6.3 | 2.9 | 82.8
5.6 |  | Infra estrutura para acomodação do encaminhamento da rede frigorigena e dreno, em canalete de PVC Controlbox e eletrocalha lisa, conforme detalhe no projeto de ar condicionado V871A01 R2 | cj | 1 | 9223.7 | 8558.8 | 17782.5
6 | DUTO HVAC
6.1 |  | Rede de dutos em chapa de aço glavanizado do tipo TDC, classe ± 500 Pa conforme NBR 16.401-1, acessórios e suportação - (Dutos sem Isolamento térmico)
6.1.1 |  | Bitola # 26 | kg | 124 | 69.2 | 63.4 | 16442.4
6.1.2 |  | Bitola # 24 | kg | 213 | 71.3 | 66.3 | 29308.8
6.1.3 |  | Bitola # 22 | kg | 429 | 75.7 | 72.1 | 63406.2
6.1.4 |  | Lona Flexível - 75 x 100 x 75 mm - rolo de 5m - Multivac ou similar | pç | 1 | 276.9 | 23.1 | 300
7 | SUPORTE
7.1 |  | Suporte SPLIT 500 x 350 mm até 100 kg em polímero, modelo: 626, cor branca, fabricante: Polar, Elco ou similar, conjunto com 2 unidades | pç | 2 | 124.8 | 44.3 | 338.2
7.2 |  | Suporte para gabinete de ventilação e ventilador de exaustão, conforme detalhamento no projeto estrutura metálica | pç | 2 | 7160.7 | 2042.4 | 18406.2
8 | OMISSOS DA PLANILHA
8.1 |  | Quadros elétricos, infraestrutura elétrica de força e comando, Engenharia, projeto Executivo e "As-Built", canteiro de obras, logística, TAB, data book. | pç | 1 | 29560 | 124542 | 154102
8.2 |  | Remanejamento de unidade condensadora existente conforme posição atual e posição futura indicada no projeto nº: V874A01 – Planta de Distribuição de HVAC SE11-ETG11, contendo: Desmontagem da condensadora e remontagem em novo local, complementação de tubulação de gás (Líquido e Sucção), Carga de Gás, Cabeamento de elétrica, Calço de borracha e suportação. | UN | 1 | 800 | 2000 | 2800
8.3 |  | Manômetro de coluna em U linha Flex-Tube, Série: 1221-D de fixação mural, modelo: 1221-M-100 - escala: 50-0-50 mmCA com óleo de cor vermelha A-101 e acessórios: Dois tampões em plástico; dois conectores flexíveis em plástico para ligar o manômetro á mangueira de borracha ou plástico com 3/16” de diâmetro; frasco de 22 ml (3/4 onça) de óleo de cor vermelha e peso específico 0.826 g/cm3, referência: Higro-Therm Dwyer | UN | 2 | 1694 | 450 | 4288
445337.1