## SE42-SED04
ITEM | TAG | DESCRIÇÃO "SE42-SED04" | UN. | QTD. | PREÇO UNT MATERIAL | PREÇO UNT INSTALAÇÃO | TOTAL | FRETE
1 | GRELHA
1.1 |  | Grelha de Exaustão de ar em alumínio anodizado, com aletas fixas e registro de regulagem fina, modelo: AR-AG, referência: Trox ou similar
1.1.1 | GE-01 | Dimensão: 625 x 325 mm | pç | 5 | 635.7 | 88.8 | 3622.5
1.2 |  | Grelha de Ventilação de ar em alumínio anodizado, com aletas móveis de dupla deflexão e registro de regulagem fina, modelo: AT-DG, referência: Trox ou similar
1.2.1 | GV-01 | Dimensão: 425 x 325 mm | pç | 5 | 409.9 | 88.8 | 2493.5
2 | DAMPER
2.1 |  | Damper de regulagem manual de ar em aço carbono galvanizado, modelo: DLO, referência: Comparco ou similar
2.1.1 | DP-01 | Dimensão: 300 x 200 mm | pç | 2 | 982.7 | 118.9 | 2203.2
3 | DAMPER CORTA FOGO
3.1 |  | Damper corta fogo com elemento fusível, chave fim de curso e indicação de aleta fechada
3.1.1 | DCF-01 | Dimensão: 300 x 200 mm | pç | 2 | 3007.3 | 158.5 | 6331.6
4 | EQUIPAMENTOS
4.1 | UE_UC-ETG- 02-TI / UE_UC ETG-02-TI R | Split System HI WALL - (Condensadora e Evaporadora), capacidade: 24000 Btu/h, modelo: 42AGQA24M5+38AGQA24M5 (Inverter), quente / frio - 220V - Monofásico - Potência nominal = 2080 W, referência: Midea Carrier ou similar, Fornecimento e instalação eletromecânica com movimentação horizontal e vertical, testes e "start-up". | pç | 2 | 8030 | 368 | 16796
4.2 | GV-ETG-02- BT | Gabinete Ventilação com filtragem G4+F8, vazão de ar 1006 m³/h, pressão estática total: 75 mmCA, 220V/3F/60Hz, modelo: BBS-S 150/3, posição: RD90º/TA270º, potência do motor: 500 W, referência: Berliner Luft ou similar, Fornecimento e instalação eletromecânica com movimentação horizontal e vertical, testes e "start-up". | pç | 1 | 6901 | 477 | 7378
4.3 | GV-ETG-02- MT | Gabinete Ventilação com filtragem G4+F8, vazão de ar 1006 m³/h, pressão estática total: 50 mmCA, 220V/3F/60Hz, modelo: BSS 200/4, posição: RD90º potência do motor: 250 W, referência: Berliner Luft ou similar, Fornecimento e instalação eletromecânica com movimentação horizontal e vertical, testes e "start-up". | pç | 1 | 3319 | 477 | 3796
5 | TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO
5.1 |  | Tubo de cobre flexível Ø5/8" para interligaç ão da linha de sucção | m | 50 | 182.6 | 30 | 10630
5.2 |  | Tubo de cobre flexível Ø1/4" para interligação da linha de líquido | m | 50 | 167.4 | 30 | 9870
5.3 |  | Espum a de polietileno expandido para tubo de cobre Ø5/8" | m | 50 | 12.9 | 6 | 945
5.4 |  | Espum a de polietileno expandidopara tubo de cobre Ø3/8" | m | 50 | 17.4 | 6 | 1170
5.5 |  | Fita adesiva a prova d'água com isolação PVC, largura de 50mm, fornecido em rolo de 20 metros. | m | 2 | 5.6 | 2.4 | 16
5.6 |  | Infra estrutura para acomodação do encaminhamento da rede frigorigena e dreno, em canalete de PVC Controlbox e eletrocalha lisa, conform e detalhe no projeto de ar condicionado V871A01 R2 | cj | 1 | 8301.3 | 7146.6 | 15447.9
6 | DUTO HVAC
6.1 |  | Rede de dutos em chapa de aço glavanizado do tipo TDC, classe ± 500 Pa conforme NBR 16.401-1, acessórios e suportação - (Dutos sem Isolamento térmico)
6.1.1 |  | Bitola # 26 | kg | 250 | 58.6 | 61.8 | 30100
6.1.3 |  | Lona Flexível - 75 x 100 x 75 mm - rolo de 5m - Multivac ou similar | pç | 1 | 234.4 | 22.5 | 256.9
7 | SUPORTE
7.1 |  | Suporte SPLIT 500 x 350 mm até 100 kg em polímero, modelo: 626, cor branca, fabricante: Polar, Elco ou similar, conjunto com 2 unidades | pç | 2 | 421.6 | 345.7 | 1534.6
7.2 |  | Suporte para gabinete de ventilação e ventilador de exaustão, conforme detalhamento no projeto estrutura metálica | pç | 2 | 3064.2 | 1294.2 | 8716.8
8 | OMISSOS DA PLANILHA
8.1 |  | Quadros elétricos, infraestrutura elétrica de força e comando, Engenharia, projeto Executivo e "As-Built", canteiro de obras, logística, TAB, data book. | vb | 1 | 27375 | 92710 | 120085