## Início
META 2014.000
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES: PAV. BIBLIOTECA HAITY MOUSSATCH, PAV. MARIA DEANE, PRÉDIOS DE ENSAIOS CLÍNICOSZ E PRÉDIO PRÉDIO DA BIOTECA DA FIOCRUZ-RJ. .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Dúvidas/ Sugestões
DIRAC/ DPO - TELEFAX (0-XX-21) 2590-6348
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 2.07%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 9.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 27.74%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DESONERAÇÃO |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  | -
| TOTAL |  | 23.89% | 27.74% | 31.93% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C) X (1+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: | 2021-04-24 | Mês Base: |  | 2021-02-01
|  | Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES: PAV. BIBLIOTECA HAITY MOUSSATCH, PAV. MARIA DEANE, PRÉDIOS DE ENSAIOS CLÍNICOSZ E PRÉDIO PRÉDIO DA BIOTECA DA FIOCRUZ-RJ.
|  | Unidade: | Campus
|  | Pavilhão: | Bioteca, Biblioteca Haity, Ensaios clinicos, Maria Deane e outros
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO
FIOCRUZ | COMP. 1.1 | 1.1 | Tapume em telha de aço trapezoidal com pintura em uma das faces com 2 demãos de tinta esmalte sintética | M2 | 110 | 68.54 | 7539.4
FIOCRUZ | COMP. 1.2 | 1.2 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | UN | 1 | 25047 | 25047
FIOCRUZ | COMP. 1.3 | 1.3 | Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) | UN | 1 | 5461.28 | 5461.28
SINAPI | 97064 | 1.4 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, (confirmar pé direito) | m | 6 | 20.84 | 125.04
SCO | CO04.10.0350 | 1.5 | Aluguel mensal de andaime sobre rodizios. | MÊS | 9 | 201 | 1809
FIOCRUZ | COMP. 1.4 | 1.6 | Placa da obra | UN | 1 | 993.9 | 993.9
FIOCRUZ | COMP. 1.5 | 1.7 | Lona plástica preta, 8 m x 100 m, 72 kg, VONDER ou similar - 04 UNID | M2 | 3200 | 1.32 | 4224
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 45199.62
|  | 02 | ADMINISTRAÇÃO
FIOCRUZ | COMP. 2.1 | 2.1 | Administração | Cj | 1 | 116300.34 | 116300.34
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 116300.34
INTEGRAÇÃO CENTRAIS DE INCÊNDIO
|  | 03 | INFRAESTRUTURA PARA INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS
FIOCRUZ | COMP. 3.1 | 3.1 | Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, diâmetro 3/4”. Fabricante APOLLO ou similar; | M | 350 | 13.24 | 4634
SINAPI | 91170 | 3.2 | Abraçadeira aço galvanizado ø3/4' incluindo bucha e parafuso. | UN | 257 | 2.42 | 621.94
SINAPI | 95777 | 3.3 | Caixa de derivação múltipla XPW-15 s/ pintura modelo x 3/4'' c/ tampa, incluindo tampões e conectores | UN | 75 | 26.04 | 1953
FIOCRUZ | COMP. 3.4 | 3.4 | Cabo UTP 4 pares trançados # 24AWG, CAT 6 (não propagante de chama) multi-lan / cm da FURUKAWA, AMP ou similar | M | 385 | 15.3 | 5890.5
FIOCRUZ | COMP. 3.5 | 3.5 | Conector RJ-45 CAT. 6 MULTI-LAN / CM DA FURUKAWA, AMP ou similar | UN | 34 | 12.11 | 411.74
FIOCRUZ | COMP. 3.6 | 3.6 | Certificação dos pontos de telecomunicações para CAT 6 conforme parâmetros da norma ABNT 14565/07 | UN | 34 | 226.72 | 7708.48
FIOCRUZ | COMP. 3.7 | 3.7 | Comissionamento do sistema | UN | 14 | 407.84 | 5709.76
FIOCRUZ | COMP. 3.8 | 3.8 | Testes e START-UP do sistema incluindo equipamentos e materiais de consumo | UN | 14 | 124.03 | 1736.42
FIOCRUZ | COMP. 3.9 | 3.9 | Painel SINÓPTICO em impressão colorida e plastificada em formato A3 | UN | 14 | 248.06 | 3472.84
FIOCRUZ | COMP. 3.10 | 3.10 | Treinamento de operação e manutenção | UN | 1 | 413.44 | 413.44
FIOCRUZ | COMP. 3.11 | 3.11 | Integração das centrais de incêndio com o software de supervisão gráfica | UN | 14 | 226.72 | 3174.08
FIOCRUZ | COMP. 3.12 | 3.12 | Interface de comunicação J-NET-ADV-COMS-TCP/IP | UN | 14 | 4938.9 | 69144.6
FIOCRUZ | COMP. 3.13 | 3.13 | Identificação de cabos e eletrodutos. | UN | 60 | 7.09 | 425.4
FIOCRUZ | COMP. 3.14 | 3.14 | Migração, instalação, endereçamento e programação do software da central antiga para a sala Cofre. | UN | 1 | 453.44 | 453.44
FIOCRUZ | COMP. 12.6 | 3.15 | Execução de parametrização local das centrais de incêndio | UN | 14 | 85.02 | 1190.28
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 106939.92
PRÉDIO BIOTECA (229)
|  | 04 | CENTRAL DE INCÊNDIO
FIOCRUZ | COMP. 4.1 | 4.1 | Central de detecção e alarme de incêndio para até 01 laços, Incluindo 2 baterias, Com impressora, protocolo aberto, programação compatível com a maioria dos protocolos de comuniçção analógicos e endereçáveis, fibraóptica e tcp/ip. MARCA GFE MODELO JUNO NET, REFERÊNCIA J-NET-EN54-SC-001. ou similar. | UN | 1 | 12265.22 | 12265.22
FIOCRUZ | COMP. 4.2 | 4.2 | Interface de comunicação J-NET-ADV-COMS-TCP/IP | UN | 1 | 4938.9 | 4938.9
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 17204.12
|  | 05 | DISPOSITIVOS SDAI
FIOCRUZ | COMP. 5.1 | 5.1 | Detector Ótico de Fumaça analógico endereçável com 02 leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar | UN | 13 | 432.11 | 5617.43
FIOCRUZ | COMP. 5.2 | 5.2 | Detector Termovelocímetrico analógico endereçável com 02 leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95 -AD-S ou similar | UN | 3 | 431.11 | 1293.33
FIOCRUZ | COMP. 5.3 | 5.3 | Base para detector marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar | UN | 16 | 63.83 | 1021.28
FIOCRUZ | COMP. 5.4 | 5.4 | Sinalizador Visual Remoto (Led) endereçável modelo REM-IND da GFE ou similar | UN | 5 | 199.53 | 997.65
FIOCRUZ | COMP. 5.5 | 5.5 | Módulo Isolador de curto circuito GFE-AD-ISO ou similar | UN | 1 | 257.86 | 257.86
FIOCRUZ | COMP. 5.6 | 5.6 | Módulo Endereçável Entrada/ Saída modelo IO-ISO da GFE ou similar | UN | 1 | 380.14 | 380.14
FIOCRUZ | COMP. 5.7 | 5.7 | Acionador manual (botoneira) endereçável marca GLOBAL FIRE modelo GFE-MCPEA ou similar | UN | 3 | 1524.85 | 4574.55
FIOCRUZ | COMP. 5.8 | 5.8 | Sinalizador Audivisual endereçável de parede marca GLOBAL FIRE modelo VALKYRIE ASB ou similar | UN | 3 | 429.73 | 1289.19
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 15431.43
|  | 06 | INFRAESTRUTURA PARA SDAI
FIOCRUZ | COMP. 3.1 | 6.1 | Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, diâmetro 3/4”. Fabricante Apollo ou similar | M | 64.58 | 13.24 | 855.04
FIOCRUZ | COMP. 6.2 | 6.2 | Eletroduto flexível (sealtube) ø3/4' | M | 13 | 15.96 | 207.48
FIOCRUZ | COMP. 6.3 | 6.3 | Cabo flexível para laço 2x1,5mm antichama blindado 0,75/1 Kv | M | 129.15 | 9.61 | 1241.13
FIOCRUZ | COMP. 6.4 | 6.4 | Conector giratório "macho" para Sealtube ø3/4' | UN | 26 | 34.58 | 899.08
FIOCRUZ | COMP. 6.5 | 6.5 | Caixas de passagem CTP-10 ø3/4” em liga de alumínio silício dotadas de juntas de vedação e acabamento em epóxi-poliéster | UN | 40 | 42.53 | 1701.2
SINAPI | 91170 | 6.6 | Abraçadeira Aço galvanizado ø3/4' incluindo bucha e parafuso | UN | 145 | 2.42 | 350.9
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 5254.83
|  | 07 | INFRAESTRUTURA PARA INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS
FIOCRUZ | COMP. 3.1 | 7.1 | Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, diâmetro 3/4”. Fabricante APOLLO ou similar; | M | 40 | 13.24 | 529.6
SINAPI | 91170 | 7.2 | Abraçadeira aço galvanizado ø3/4' incluindo bucha e parafuso. | UN | 29 | 2.42 | 70.18
SINAPI | 95777 | 7.3 | Caixa de derivação múltipla XPW-15 s/ pintura modelo x 3/4'' c/ tampa, incluindo tampões e conectores | UN | 10 | 26.04 | 260.4
FIOCRUZ | COMP. 3.4 | 7.4 | Cabo UTP 4 pares trançados # 24AWG, CAT 6 (não propagante de chama) multi-lan / cm da FURUKAWA, AMP ou similar | M | 100 | 15.3 | 1530
FIOCRUZ | COMP. 3.5 | 7.5 | Conector RJ-45 CAT. 6 MULTI-LAN / CM DA FURUKAWA, AMP ou similar | UN | 4 | 12.11 | 48.44
FIOCRUZ | COMP. 3.6 | 7.6 | Certificação dos pontos de telecomunicações para CAT 6 conforme parâmetros da norma ABNT 14565/07 | UN | 2 | 226.72 | 453.44
FIOCRUZ | COMP. 3.11 | 7.7 | Integração das centrais de incêndio com o software de supervisão gráfica | UN | 1 | 226.72 | 226.72
FIOCRUZ | COMP. 3.13 | 7.8 | Identificação de cabos e eletrodutos. | UN | 73 | 7.09 | 517.57
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3636.35
|  | 08 | VISITAS E ABERTURAS DE FORRO
FIOCRUZ | COMP. 8.1 | 8.1 | Abertura no forro de gesso e instalação de Visita em painel de gesso, incluindo tampa para inspeção, , nas dimensões de 600 x 600mm, composta por estrutura de alumínio protegida contra corrosão e reforçada por cantoneiras e sistemas de fechamento com haste de segurança e fecho tipo clique, KNAUF PREMIUM ou similar | UN | 5 | 127.09 | 635.45
FIOCRUZ | COMP. 8.2 | 8.2 | Abertura e recomposição de forro em gesso comum para instalações das tubulações | M2 | 1.8 | 34.2 | 61.56
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 697.01
|  | 09 | DEMOLIÇÃO
FIOCRUZ | COMP. 9.1 | 9.1 | Retirar Central de Detecção e Acessórios | UN | 1 | 184.44 | 184.44
FIOCRUZ | COMP. 9.2 | 9.2 | Retirar Cabos e Acessórios | M | 15 | 4.61 | 69.15
FIOCRUZ | COMP. 9.3 | 9.3 | Retirar Acionador Manual (botoneira) e Acessórios | UN | 2 | 55.33 | 110.66
FIOCRUZ | COMP. 9.4 | 9.4 | Retirar Sirenes e Acessórios | UN | 2 | 55.33 | 110.66
SINAPI | 90439 | 9.5 | Furo na laje de concreto com processo rotativo e sem percusão | UN | 1 | 67.73 | 67.73
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 542.64
|  | 10 | PINTURA
FIOCRUZ | COMP. 10.1 | 10.1 | Tinta Primer Epóxi, Ref. WASCH PRIMER 98201 | M | 64.58 | 1.29 | 83.31
SINAPI | 88489 | 10.2 | Pintura acrilica | M2 | 25 | 13.68 | 342
SINAPI | 88487 | 10.3 | Pintura pva | M2 | 25 | 11.74 | 293.5
FIOCRUZ | COMP. 10.4 | 10.4 | Pintura esmalte sintético Cor Vermelho (cor 350), Indicada por Norma Vigente | M | 64.58 | 4.41 | 284.8
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1003.61
|  | 11 | DESTINAÇÃO RCC
FIOCRUZ | COMP. 11.1 | 11.1 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. | M3 | 0.1 | 116.96 | 11.7
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 11.7
|  | 12 | COMISSIONAMENTO, TESTE TREINAMENTO E DOCUMENTOS FINAIS
FIOCRUZ | COMP. 12.1 | 12.1 | Comissionamento do sistema | UN | 1 | 203.92 | 203.92
FIOCRUZ | COMP. 12.2 | 12.2 | Testes e START-UP do sistema incluindo equipamentos e materiais de consumo | UN | 1 | 93.02 | 93.02
FIOCRUZ | COMP. 3.9 | 12.3 | Painel SINÓPTICO em impressão colorida e plastificada em formato A3 | UN | 1 | 348.06 | 348.06
FIOCRUZ | COMP. 3.10 | 12.4 | Treinamento de operação e manutenção | UN | 1 | 413.44 | 413.44
FIOCRUZ | COMP. 12.5 | 12.5 | Projeto As Built de Detecção de alarme e Incêndio | UN | 1 | 469.9 | 469.9
FIOCRUZ | COMP. 12.6 | 12.6 | Execução de parametrização local das centrais de incêndio | UN | 1 | 85.02 | 85.02
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1613.36
PRÉDIO BIBLIOTECA (119)
|  | 13 | CENTRAL DE INCÊNDIO (CI)
FIOCRUZ | COMP. 13.1 | 13.1 | Central de Detecção e alarme de incêndio 03 laço marca GFE modelo Juno net, referência J-NET-EN54-SC-003. Com Impressora, Protocolo aberto, programação compatível com a maioria dos protocolos de comuniçção analógicos e endereçáveis, fibraÓptica e TCP/IP ou similar. | UN | 1 | 16298.73 | 16298.73
FIOCRUZ | COMP. 4.2 | 13.2 | Interface de comunicação Global Fire Equipament Modelo: J-NET-ADV-COMS-TCP/IP/ INTERFACE ODYSSEY TCP/IP. | UN | 1 | 4938.9 | 4938.9
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 21237.63
|  | 14 | DISPOSITIVOS SDAI
FIOCRUZ | COMP. 5.1 | 14.1 | Detector Ótico de Fumaça analógico endereçável com 02 leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar | UN | 272 | 432.11 | 117533.92
FIOCRUZ | COMP. 5.2 | 14.2 | Detector Termovelocímetrico analógico endereçável com 02 leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95 -AD-S ou similar | UN | 1 | 432.11 | 432.11
FIOCRUZ | COMP. 5.3 | 14.3 | Base para detector marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar | UN | 273 | 63.83 | 17425.59
FIOCRUZ | COMP. 5.4 | 14.4 | Sinalizador Visual Remoto (Led) endereçável modelo REM-IND da GFE ou similar | UN | 66 | 199.53 | 13168.98
FIOCRUZ | COMP. 5.5 | 14.5 | Módulo Isolador de curto circuito GFE-AD-ISO ou similar | UN | 9 | 257.86 | 2320.74
FIOCRUZ | COMP. 5.6 | 14.6 | Módulo Endereçável Entrada/ Saída modelo IO-ISO da GFE ou similar | UN | 1 | 380.14 | 380.14
FIOCRUZ | COMP. 5.7 | 14.7 | Acionador manual (botoneira) endereçável marca GLOBAL FIRE modelo GFE-MCPEA ou similar | UN | 23 | 1524.85 | 35071.55
FIOCRUZ | COMP. 5.8 | 14.8 | Sinalizador Audivisual endereçável de parede marca GLOBAL FIRE modelo VALKYRIE ASB ou similar | UN | 23 | 429.73 | 9883.79
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 196216.82
|  | 15 | INFRAESTRUTURA PARA SDAI
FIOCRUZ | COMP. 3.1 | 15.1 | Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, diâmetro 3/4”. Fabricante Apollo ou similar | M | 645.87 | 13.24 | 8551.32
FIOCRUZ | COMP. 6.2 | 15.2 | Eletroduto flexível (sealtube) ø3/4' | M | 66 | 15.96 | 1053.36
FIOCRUZ | COMP. 6.3 | 15.3 | Cabo flexível para laço 2x1,5mm antichama blindado 0,75/1 Kv | M | 1291.73 | 9.61 | 12413.53
FIOCRUZ | COMP. 6.5 | 15.4 | Caixas de passagem CTP-10 ø3/4” em liga de alumínio silício dotadas de juntas de vedação e acabamento em epóxi-poliéster | UN | 513 | 43.53 | 22330.89
FIOCRUZ | COMP. 6.4 | 15.5 | Conector giratório "macho" para Sealtube ø3/4' | UN | 1026 | 34.58 | 35479.08
SINAPI | 91170 | 15.6 | Abraçadeira Aço galvanizado ø3/4' incluindo bucha e parafuso | UN | 778 | 2.42 | 1882.76
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 81710.94
|  | 16 | INFRAESTRUTURA PARA INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS
FIOCRUZ | COMP. 3.1 | 16.1 | Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, diâmetro 3/4”. Fabricante APOLLO ou similar; | M | 40 | 13.24 | 529.6
SINAPI | 91170 | 16.2 | Abraçadeira aço galvanizado ø3/4' incluindo bucha e parafuso. | UN | 29 | 2.42 | 70.18
SINAPI | 95777 | 16.3 | Caixa de derivação múltipla XPW-15 s/ pintura modelo x 3/4'' c/ tampa, incluindo tampões e conectores | UN | 10 | 26.04 | 260.4
FIOCRUZ | COMP. 3.4 | 16.4 | Cabo UTP 4 pares trançados # 24AWG, CAT 6 (não propagante de chama) multi-lan / cm da FURUKAWA, AMP ou similar | M | 100 | 15.3 | 1530
FIOCRUZ | COMP. 3.5 | 16.5 | Conector RJ-45 CAT. 6 MULTI-LAN / CM DA FURUKAWA, AMP ou similar | UN | 4 | 12.11 | 48.44
FIOCRUZ | COMP. 3.6 | 16.6 | Certificação dos pontos de telecomunicações para CAT 6 conforme parâmetros da norma ABNT 14565/07 | UN | 2 | 226.72 | 453.44
FIOCRUZ | COMP. 3.11 | 16.7 | Integração das centrais de incêndio com o software de supervisão gráfica | UN | 1 | 226.72 | 226.72
FIOCRUZ | COMP. 3.13 | 16.8 | Identificação de cabos e eletrodutos. | UN | 73 | 7.09 | 517.57
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3636.35
|  | 17 | VISITAS E ABERTURA EM FORRO
FIOCRUZ | COMP. 8.1 | 17.1 | Abertura no forro de gesso e instalação de Visita em painel de gesso, incluindo tampa para inspeção, , nas dimensões de 600 x 600mm, composta por estrutura de alumínio protegida contra corrosão e reforçada por cantoneiras e sistemas de fechamento com haste de segurança e fecho tipo clique, KNAUF PREMIUM ou similar | UN | 66 | 127.09 | 8387.94
FIOCRUZ | COMP. 8.2 | 17.2 | Abertura e recomposição de forro em gesso comum para instalações das tubulações | M2 | 23.76 | 34.2 | 812.59
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 9200.53
|  | 18 | DEMOLIÇÕES
FIOCRUZ | COMP. 9.1 | 18.1 | Retirar Central de Detecção e Acessórios | UN | 1 | 184.44 | 184.44
FIOCRUZ | COMP. 9.2 | 18.2 | Retirar Cabos e Acessórios | M | 485.73 | 4.61 | 2239.22
FIOCRUZ | COMP. 17.3 | 18.3 | Retirar Detectores de fumaça e temperatura | UN | 129 | 46.11 | 5948.19
FIOCRUZ | COMP. 9.3 | 18.4 | Retirar Acionador Manual (botoneira) e Acessórios | UN | 24 | 55.33 | 1327.92
FIOCRUZ | COMP. 9.4 | 18.5 | Retirar Sirenes e Acessórios | UN | 24 | 55.33 | 1327.92
SINAPI | 90439 | 18.6 | Furo na parede de concreto com processo rotativo e sem percusão | UN | 3 | 67.73 | 203.19
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 11230.88
|  | 19 | PINTURA
FIOCRUZ | COMP. 10.1 | 19.1 | Tinta Primer Epóxi, Ref. WASCH PRIMER 98201 | M | 645.87 | 1.29 | 833.17
FIOCRUZ | COMP. 10.4 | 19.2 | Pintura esmalte sintético Cor Vermelho (cor 350), Indicada por Norma Vigente | M | 645.87 | 4.41 | 2848.29
SINAPI | 88487 | 19.3 | Pintura pva | M2 | 3200 | 11.74 | 37568
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 41249.46
|  | 20 | DESTINAÇÃO DE RCC
FIOCRUZ | COMP. 11.1 | 20.1 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. | M3 | 0.1 | 116.96 | 11.7
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 11.7
|  | 21 | COMISSIONAMENTO, TESTE TREINAMENTO E DOCUMENTOS FINAIS
FIOCRUZ | COMP. 12.1 | 21.1 | Comissionamento do sistema | UN | 1 | 203.92 | 203.92
FIOCRUZ | COMP. 12.2 | 21.2 | Testes e START-UP do sistema incluindo equipamentos e materiais de consumo | UN | 1 | 93.02 | 93.02
FIOCRUZ | COMP. 3.9 | 21.3 | Painel SINÓPTICO em impressão colorida e plastificada em formato A3 | UN | 1 | 248.06 | 248.06
FIOCRUZ | COMP. 3.10 | 21.4 | Treinamento de operação e manutenção | UN | 1 | 413.44 | 413.44
FIOCRUZ | COMP. 12.5 | 21.5 | Projeto As Built de Detecção de alarme e Incêndio | UN | 1 | 469.9 | 469.9
FIOCRUZ | COMP. 12.6 | 21.6 | Execução de parametrização local das centrais de incêndio | UN | 1 | 85.02 | 85.02
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1513.36
PRÉDIO ENSAIOS CLINICOS (318)
|  | 22 | CENTRAL DE INCÊNDIO (CI)
FIOCRUZ | COMP. 13.1 | 22.1 | Central de Detecção e alarme de incêndio 03 laço marca GFE modelo Juno net, referência J-NET-EN54-SC-003. Com Impressora, Protocolo aberto, programação compatível com a maioria dos protocolos de comuniçção analógicos e endereçáveis, fibraÓptica e TCP/IP ou similar. | UN | 1 | 16298.73 | 16298.73
FIOCRUZ | COMP. 4.2 | 22.2 | Interface de comunicação Global Fire Equipament Modelo: J-NET-ADV-COMS-TCP/IP/ INTERFACE ODYSSEY TCP/IP. | UN | 1 | 4938.9 | 4938.9
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 21237.63
|  | 23 | DISPISITIVOS SDAI
FIOCRUZ | COMP. 5.1 | 23.1 | Detector Ótico de Fumaça analógico endereçável com 02 leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar | UN | 72 | 432.11 | 31111.92
FIOCRUZ | COMP. 5.3 | 23.2 | Base para detector marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar | UN | 72 | 63.83 | 4595.76
FIOCRUZ | COMP. 5.4 | 23.3 | Sinalizador Visual Remoto (Led) endereçável modelo REM-IND da GFE ou similar | UN | 11 | 199.53 | 2194.83
FIOCRUZ | COMP. 5.5 | 23.4 | Módulo Isolador de curto circuito GFE-AD-ISO ou similar | UN | 4 | 257.86 | 1031.44
FIOCRUZ | COMP. 5.6 | 23.5 | Módulo Endereçável Entrada/ Saída modelo IO-ISO da GFE ou similar | UN | 1 | 380.14 | 380.14
FIOCRUZ | COMP. 5.7 | 23.6 | Acionador manual (botoneira) endereçável marca GLOBAL FIRE modelo GFE-MCPEA ou similar | UN | 5 | 1524.85 | 7624.25
FIOCRUZ | COMP. 5.8 | 23.7 | Sinalizador Audivisual endereçável de parede marca GLOBAL FIRE modelo VALKYRIE ASB ou similar | UN | 5 | 429.73 | 2148.65
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 49086.99
|  | 24 | INFRAESTRUTURA SDAI
FIOCRUZ | COMP. 3.1 | 24.1 | Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, diâmetro 3/4”. Fabricante Apollo ou similar | M | 206.6 | 13.24 | 2735.38
FIOCRUZ | COMP. 6.2 | 24.2 | Eletroduto flexível (sealtube) ø3/4' | M | 71 | 15.96 | 1133.16
FIOCRUZ | COMP. 6.3 | 24.3 | Cabo flexível para laço 2x1,5mm antichama blindado 0,75/1 Kv | M | 413.2 | 9.61 | 3970.85
FIOCRUZ | COMP. 6.5 | 24.4 | Caixas de passagem CTP-10 ø3/4” em liga de alumínio silício dotadas de juntas de vedação e acabamento em epóxi-poliéster | UN | 82 | 42.53 | 3487.46
FIOCRUZ | COMP. 6.4 | 24.5 | Conector giratório "macho" para Sealtube ø3/4' | UN | 142 | 34.58 | 4910.36
SINAPI | 91170 | 24.6 | Abraçadeira Aço galvanizado ø3/4' incluindo bucha e parafuso | UN | 306 | 2.42 | 740.52
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 16977.73
|  | 25 | INFRAESTRUTURA PARA INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS
FIOCRUZ | COMP. 3.1 | 25.1 | Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, diâmetro 3/4”. Fabricante APOLLO ou similar; | M | 40 | 13.24 | 529.6
SINAPI | 91170 | 25.2 | Abraçadeira aço galvanizado ø3/4' incluindo bucha e parafuso. | UN | 29 | 2.42 | 70.18
SINAPI | 95777 | 25.3 | Caixa de derivação múltipla XPW-15 s/ pintura modelo x 3/4'' c/ tampa, incluindo tampões e conectores | UN | 10 | 26.04 | 260.4
FIOCRUZ | COMP. 3.4 | 25.4 | Cabo UTP 4 pares trançados # 24AWG, CAT 6 (não propagante de chama) multi-lan / cm da FURUKAWA, AMP ou similar | M | 100 | 15.3 | 1530
FIOCRUZ | COMP. 3.5 | 25.5 | Conector RJ-45 CAT. 6 MULTI-LAN / CM DA FURUKAWA, AMP ou similar | UN | 4 | 12.11 | 48.44
FIOCRUZ | COMP. 3.6 | 25.6 | Certificação dos pontos de telecomunicações para CAT 6 conforme parâmetros da norma ABNT 14565/07 | UN | 2 | 226.72 | 453.44
FIOCRUZ | COMP. 3.11 | 25.7 | Integração das centrais de incêndio com o software de supervisão gráfica | UN | 1 | 226.72 | 226.72
FIOCRUZ | COMP. 3.13 | 25.8 | Identificação de cabos e eletrodutos. | UN | 73 | 7.09 | 517.57
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3636.35
|  | 26 | VISITAS E ABERTURAS EM FORRO
FIOCRUZ | COMP. 8.1 | 26.1 | Abertura no forro de gesso e instalação de Visita em painel de gesso, incluindo tampa para inspeção, , nas dimensões de 600 x 600mm, composta por estrutura de alumínio protegida contra corrosão e reforçada por cantoneiras e sistemas de fechamento com haste de segurança e fecho tipo clique, KNAUF PREMIUM ou similar | UN | 11 | 127.09 | 1397.99
FIOCRUZ | COMP. 8.2 | 26.2 | Abertura e recomposição de forro em gesso comum para instalações das tubulações | M2 | 3.96 | 34.2 | 135.43
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1533.42
|  | 27 | DEMOLIÇÃO
FIOCRUZ | COMP. 9.1 | 27.1 | Retirar Central de Detecção e Acessórios | UN | 1 | 184.44 | 184.44
FIOCRUZ | COMP. 9.2 | 27.2 | Retirar Cabos e Acessórios | M | 172.09 | 4.61 | 793.33
FIOCRUZ | COMP. 17.3 | 27.3 | Retirar Detectores de fumaça e temperatura | UN | 59 | 46.11 | 2720.49
FIOCRUZ | COMP. 9.3 | 27.4 | Retirar Acionador Manual (botoneira) e Acessórios | UN | 3 | 55.33 | 165.99
FIOCRUZ | COMP. 9.4 | 27.5 | Retirar Sirenes e Acessórios | UN | 3 | 55.33 | 165.99
SINAPI | 90439 | 27.6 | Furo na parede de concreto com processo rotativo e sem percusão | UN | 4 | 67.73 | 270.92
SINAPI | 90439 | 27.7 | Furo na laje de concreto com processo rotativo e sem percusão | UN | 3 | 67.73 | 203.19
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4504.35
|  | 28 | PINTURA
FIOCRUZ | COMP. 10.1 | 28.1 | Tinta Primer Epóxi, Ref. WASCH PRIMER 98201 | M | 206.6 | 1.29 | 266.51
SINAPI | 88489 | 28.2 | Pintura acrilica | M2 | 150 | 13.68 | 2052
SINAPI | 88487 | 28.3 | Pintura pva | M2 | 150 | 11.74 | 1761
FIOCRUZ | COMP. 10.4 | 28.4 | Pintura esmalte sintético Cor Vermelho (cor 350), Indicada por Norma Vigente | M | 206.6 | 4.41 | 911.11
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4990.62
|  | 29 | DESTINAÇÃO RCC
FIOCRUZ | COMP. 11.1 | 29.1 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. | M3 | 0.1 | 116.96 | 11.7
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 11.7
|  | 30 | COMISSIONAMENTO, TESTE TREINAMENTO E DOCUMENTOS FINAIS
FIOCRUZ | COMP. 12.1 | 30.1 | Comissionamento do sistema | UN | 1 | 203.92 | 203.92
FIOCRUZ | COMP. 12.2 | 30.2 | Testes e START-UP do sistema incluindo equipamentos e materiais de consumo | UN | 1 | 93.02 | 93.02
FIOCRUZ | COMP. 3.9 | 30.3 | Painel SINÓPTICO em impressão colorida e plastificada em formato A3 | UN | 1 | 248.06 | 248.06
FIOCRUZ | COMP. 3.10 | 30.4 | Treinamento de operação e manutenção | UN | 1 | 413.44 | 413.44
FIOCRUZ | COMP. 12.5 | 30.5 | Projeto As Built de Detecção de alarme e Incêndio | UN | 2 | 469.9 | 939.8
FIOCRUZ | COMP. 12.6 | 30.6 | Execução de parametrização local das centrais de incêndio | UN | 1 | 85.02 | 85.02
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1983.26
PRÉDIO MARIA DEANE (034)
|  | 31 | CENTRAL DE INCÊNDIO (CI)
FIOCRUZ | COMP. 4.2 | 31.1 | Interface de comunicação Global Fire Equipament Modelo: J-NET-ADV-COMS-TCP/IP/ INTERFACE ODYSSEY TCP/IP. | UN | 1 | 4938.9 | 4938.9
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4938.9
|  | 32 | DISPOSITIVOS SDAI
FIOCRUZ | COMP. 5.1 | 32.1 | Detector Ótico de Fumaça analógico endereçável com 02 leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar | UN | 73 | 431.11 | 31471.03
FIOCRUZ | COMP. 5.3 | 32.2 | Base para detector marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar | UN | 73 | 63.83 | 4659.59
FIOCRUZ | COMP. 5.4 | 32.3 | Sinalizador Visual Remoto (Led) endereçável modelo REM-IND da GFE ou similar | UN | 1 | 199.53 | 199.53
FIOCRUZ | COMP. 5.5 | 32.4 | Módulo Isolador de curto circuito GFE-AD-ISO ou similar | UN | 4 | 257.86 | 1031.44
FIOCRUZ | COMP. 5.6 | 32.5 | Módulo Endereçável Entrada/ Saída modelo IO-ISO da GFE ou similar | UN | 4 | 380.14 | 1520.56
FIOCRUZ | COMP. 5.7 | 32.6 | Acionador manual (botoneira) endereçável marca GLOBAL FIRE modelo GFE-MCPEA ou similar | UN | 4 | 1524.85 | 6099.4
FIOCRUZ | COMP. 5.8 | 32.7 | Sinalizador Audivisual endereçável de parede marca GLOBAL FIRE modelo VALKYRIE ASB ou similar | UN | 4 | 429.73 | 1718.92
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 46700.47
|  | 33 | INFRAESTRUTURA PARA SDAI
FIOCRUZ | COMP. 3.1 | 33.1 | Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, diâmetro 3/4”. Fabricante Apollo ou similar | M | 319.25 | 13.24 | 4226.87
FIOCRUZ | COMP. 6.2 | 33.2 | Eletroduto flexível (sealtube) ø3/4' | M | 6 | 15.96 | 95.76
FIOCRUZ | COMP. 6.3 | 33.3 | Cabo flexível para laço 2x1,5mm antichama blindado 0,75/1 Kv | M | 638.51 | 9.61 | 6136.08
FIOCRUZ | COMP. 6.5 | 33.4 | Caixas de passagem CTP-10 ø3/4” em liga de alumínio silício dotadas de juntas de vedação e acabamento em epóxi-poliéster | UN | 116 | 42.53 | 4933.48
FIOCRUZ | COMP. 6.4 | 33.5 | Conector giratório "macho" para Sealtube ø3/4' | UN | 12 | 34.58 | 414.96
SINAPI | 91170 | 33.6 | Abraçadeira Aço galvanizado ø3/4' incluindo bucha e parafuso | UN | 550 | 2.42 | 1331
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 17138.15
|  | 34 | VISITAS E ABERTURA EM FORRO
FIOCRUZ | COMP. 8.1 | 34.1 | Abertura no forro de gesso e instalação de Visita em painel de gesso, incluindo tampa para inspeção, , nas dimensões de 600 x 600mm, composta por estrutura de alumínio protegida contra corrosão e reforçada por cantoneiras e sistemas de fechamento com haste de segurança e fecho tipo clique, KNAUF PREMIUM ou similar | UN | 1 | 127.09 | 127.09
FIOCRUZ | COMP. 8.2 | 34.2 | Abertura e recomposição de forro em gesso comum para instalações das tubulações | M2 | 0.36 | 34.2 | 12.31
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 139.4
|  | 35 | DEMOLIÇÃO
FIOCRUZ | COMP. 9.2 | 35.1 | Retirar Cabos e Acessórios | M | 50 | 4.61 | 230.5
FIOCRUZ | COMP. 9.3 | 35.2 | Retirar Acionador Manual (botoneira) e Acessórios | UN | 5 | 55.33 | 276.65
FIOCRUZ | COMP. 9.4 | 35.3 | Retirar Sirenes e Acessórios | UN | 5 | 55.33 | 276.65
SINAPI | 90439 | 35.4 | Furo na parede de concreto com processo rotativo e sem percusão | UN | 50 | 67.73 | 3386.5
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4170.3
|  | 36 | PINTURA
FIOCRUZ | COMP. 10.1 | 36.1 | Tinta Primer Epóxi, Ref. WASCH PRIMER 98201 | M | 319.25 | 1.29 | 411.83
SINAPI | 88489 | 36.2 | Pintura acrilica | M2 | 225 | 13.68 | 3078
SINAPI | 88487 | 36.3 | Pintura pva | M2 | 225 | 11.74 | 2641.5
FIOCRUZ | COMP. 10.4 | 36.4 | Pintura esmalte sintético Cor Vermelho (cor 350), Indicada por Norma Vigente | M | 319.25 | 4.41 | 1407.89
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 7539.22
|  | 37 | DESTINAÇÃO RCC
FIOCRUZ | COMP. 11.1 | 37.1 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. | M3 | 0.1 | 116.96 | 11.7
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 11.7
|  | 38 | LIMPEZA
FIOCRUZ | COMP. 40.1 | 38.1 | Limpeza | MÊS | 9 | 1850.91 | 16658.19
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 16658.19
|  | 39 | DESMOBILIZAÇÃO
FIOCRUZ | COMP. 41.1 | 39.1 | Desmontagem do barracão | UN | 1 | 4913.15 | 4913.15
FIOCRUZ | COMP. 41.2 | 41.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 1177.04 | 1177.04
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 6090.19
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | 887191.17
|  |  | LDI |  |  | 27.64% |  | 245219.64
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 1132410.81

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES: PAV. BIBLIOTECA HAITY MOUSSATCH, PAV. MARIA DEANE, PRÉDIOS DE ENSAIOS CLÍNICOSZ E PRÉDIO PRÉDIO DA BIOTECA DA FIOCRUZ-RJ.
0
0
Unidade: | Campus
Pavilhão: | Bioteca, Biblioteca Haity, Ensaios clinicos, Maria Deane e outros
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 2.07%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 9.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 7.4%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 1.5 | % de ISS considerando 3% sobre 50% do preço de venda
DESONERAÇÃO |  | 4.5 | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 9.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 887191.17 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 2.07%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 9.65%
F |  | LUCROS |  | X | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 1132410.81 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 27.64%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES: PAV. BIBLIOTECA HAITY MOUSSATCH, PAV. MARIA DEANE, PRÉDIOS DE ENSAIOS CLÍNICOSZ E PRÉDIO PRÉDIO DA BIOTECA DA FIOCRUZ-RJ.
|  | 0 | [49 empty] | 0
0
Unidade: |  | Campus
Pavilhão: |  | Bioteca, Biblioteca Haity, Ensaios clinicos, Maria Deane e outros
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [48 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 27119.77 |  | 2259.98 |  | 2259.98 |  |  | 2259.98 |  | 2259.98 |  | 2259.98 |  | 2259.98 |  | 2259.98 |  | 2259.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45199.62
| / MOBILIZAÇÃO |  | 60% |  | 5% |  | 5% |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
02
| ADMINISTRAÇÃO |  |  | 12409.25 |  | 8658.56 |  | 12339.47 |  |  | 32768.78 |  | 21248.07 |  | 4682.25 |  | 5658.01 |  | 7296.68 |  | 11239.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116300.34
|  |  | 10.67% |  | 7.445% |  | 10.61% |  |  | 28.18% |  | 18.27% |  | 4.026% |  | 4.865% |  | 6.274% |  | 9.664% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
INTEGRAÇÃO CENTRAIS DE INCÊNDIO
03
| INFRAESTRUTURA PARA INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS |  |  | 53469.96 |  | 53469.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106939.92
|  |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PRÉDIO BIOTECA (229)
04
| CENTRAL DE INCÊNDIO |  |  | 0 |  | 0 |  | 17204.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17204.12
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
05
| DISPOSITIVOS SDAI |  |  | 0 |  | 0 |  | 15431.43 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15431.43
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
06
| INFRAESTRUTURA PARA SDAI |  |  | 0 |  | 0 |  | 5254.83 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5254.83
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
07
| INFRAESTRUTURA PARA INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 3636.35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3636.35
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
08
| VISITAS E ABERTURAS DE FORRO |  |  | 0 |  | 0 |  | 697.01 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 697.01
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
09
| DEMOLIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 542.64 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 542.64
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
10
| PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 1003.61 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1003.61
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
11
| DESTINAÇÃO RCC |  |  | 0 |  | 0 |  | 11.7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.7
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
12
| COMISSIONAMENTO, TESTE TREINAMENTO E DOCUMENTOS FINAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 1613.36 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1613.36
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PRÉDIO BIBLIOTECA (119)
13
| CENTRAL DE INCÊNDIO (CI) |  |  | 0 |  | 0 |  | 21237.63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21237.63
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
14
| DISPOSITIVOS SDAI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 98108.41 |  | 98108.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 196216.82
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
15
| INFRAESTRUTURA PARA SDAI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 81710.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81710.94
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
16
| INFRAESTRUTURA PARA INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3636.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3636.35
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
17
| VISITAS E ABERTURA EM FORRO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9200.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9200.53
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
18
| DEMOLIÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 11230.88 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11230.88
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
19
| PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20624.73 |  | 20624.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41249.46
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
20
| DESTINAÇÃO DE RCC |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.7
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
21
| COMISSIONAMENTO, TES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1513.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1513.36
| FINAIS |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PRÉDIO ENSAIOS CLINICOS (318)
22
| CENTRAL DE INCÊNDIO (CI) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10618.82 |  | 10618.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21237.63
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
23
| DISPISITIVOS SDAI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29452.19 |  | 19634.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49086.99
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 60% |  | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
24
| INFRAESTRUTURA SDAI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 13582.18 |  | 3395.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16977.73
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 80% |  | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
25
| INFRAESTRUTURA PARA INTEG |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2909.08 |  | 727.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3636.35
| AS CENTRAIS |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 80% |  | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
26
| VISITAS E ABERTURAS EM FORRO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1533.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1533.42
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
27
| DEMOLIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4504.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4504.35
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
28
| PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4990.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4990.62
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
29
| DESTINAÇÃO RCC |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.7
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
30
| COMISSIONAMENTO, TESTE TREINAMENTO E DOCUMENTOS FINAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1983.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1983.26
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PRÉDIO MARIA DEANE (034)
31
| CENTRAL DE INCÊNDIO (CI) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4938.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4938.9
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
32
| DISPOSITIVOS SDAI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46700.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46700.47
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
33
| INFRAESTRUTURA PARA SDAI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8569.08 |  | 8569.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17138.15
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
34
| VISITAS E ABERTURA EM FORRO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 139.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 139.4
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
35
| DEMOLIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4170.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4170.3
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
36
| PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7539.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7539.22
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
37
| DESTINAÇÃO RCC |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.7
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
38
| LIMPEZA |  |  | 1665.82 |  | 1665.82 |  | 1665.82 |  |  | 1665.82 |  | 1665.82 |  | 1665.82 |  | 1665.82 |  | 1665.82 |  | 3331.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16658.19
|  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 0% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
39
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6090.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6090.19
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | 94664.8 |  | 66054.32 |  | 94128.83 |  |  | 249975.54 |  | 162088.66 |  | 35718.12 |  | 43158.82 |  | 55660.54 |  | 85741.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 887191.17
L. D. I.
|  | 27.64% | 26165.35 |  | 18257.41 |  | 26017.21 |  |  | 69093.24 |  | 44801.31 |  | 9872.49 |  | 11929.1 |  | 15384.57 |  | 23698.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 245219.64
Total Geral |  |  | 120830.15 |  | 84311.73 |  | 120146.04 |  |  | 319068.78 |  | 206889.97 |  | 45590.61 |  | 55087.92 |  | 71045.11 |  | 109440.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1132410.81
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
|  |  | 10.67% |  | 7.445% |  | 10.61% |  |  | 28.18% |  | 18.27% |  | 4.026% |  | 4.865% |  | 6.274% |  | 9.664% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES: PAV. BIBLIOTECA HAITY MOUSSATCH, PAV. MARIA DEANE, PRÉDIOS DE ENSAIOS CLÍNICOSZ E PRÉDIO PRÉDIO DA BIOTECA DA FIOCRUZ-RJ.
Unidade: | Campus
Pavilhão: | Bioteca, Biblioteca Haity, Ensaios clinicos e Maria Deane
NOTA: | De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mão de Obra estão desonerados.
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades de serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a Comissão de Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitação, sobre possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto no artigo 21, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93. Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.
COMP. 1.1 | Tapume em telha de aço trapezoidal com pintura em uma das faces com 2 demãos de tinta esmalte sintético e placas de ácrilico para informação visual, de acordo com projeto - 76.314 / SINAPI |  |  |  |  | M2
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
7243/sinapi | Telha de aço zincado trapezoidal, A = 40MM, E = 0,5MM | M2 |  | 26.61 | 1.1 | 29.27
4006/sinapi | Madeira de pinho serrada 3A qualidade não aparelhada | M3 |  | 1307.19 | 0.01201 | 15.7
5061/sinapi | Prego com cabeca, de (18x30) | Kg |  | 12 | 0.3 | 3.6
7288/sinapi | Tinta - Esmalte sintético, semi fosco, pintura duas demãos de uma das faces da telha | L |  | 29.57 | 0.176 | 5.2
88262 | CARPINTEIRO (com encargos complementares) | H |  | 25.52 | 0.2 | 5.1
88310 | PINTOR (com encargos complementares) | H |  | 26.62 | 0.21 | 5.59
88316 | SERVENTE (com encargos complementares) | H |  | 20.38 | 0.2 | 4.08
| TOTAL |  |  |  |  | 68.54
COMP. 1.2 | Barracão para escritório, verstiário, banheiro, refeitório e área de convívio. |  |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
AD19.05.0050 | Barracão para escritório, verstiário, banheiro, refeitório e área de convívio. | M2 |  | 455.4 | 55 | 25047
| TOTAL |  |  |  |  | 25047
COMP. 1.3 | Instalações provisórias |  |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
012199 / | INST. PROV. DE ÁGUA |  |  | 1646.6 | 1 | 1646.6
52032 | CX. D'ÁGUA 1.000 L |  |  | 654.39 | 1 | 654.39
12201 | INST. PROV. ESGOTO |  |  | 1846.4 | 1 | 1846.4
12200 | INST. SANITÁRIA PROV. |  |  | 723.86 | 1 | 723.86
012202 | INST. PROV. FORÇA/LUZ |  |  | 590.03 | 1 | 590.03
| TOTAL |  |  |  |  | 5461.28
COMP. 1.4 | Placa de obra |  |  |  |  | UN
COMP. | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | TOTAL
16500 | PLACA DE OBRA | M2 |  | 331.3 | 3 | 993.9
COMP. 1.5 | Lona plástica |  |  |  |  | M2
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
3777 / SINAPI | Lona plástica | M2 |  | 1 | 1.12 | 1.12
88316 / SINAPI | SERVENTE (com encargos complementares) | H |  | 20.38 | 0.01 | 0.2
| TOTAL |  |  |  |  | 1.32
COMP. 2.1 | Administração Local |  |  |  |  | CJ
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL - |  |  |  |  | MÊS
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778 /SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H |  | 97.7 | 20 | 1954
88266 / SINAPI | TÉCNICO DE ELETROTÉCNICO | H |  | 28.34 | 176 | 4987.84
90776 /SINAPI | ENCARREGADO DE TURMA | H |  | 32.54 | 176 | 5727.04
- | DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) | CJ | 2% |  | 0 | 253.38
| TOTAL |  |  |  |  | 12922.26
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL - |  |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS |  | 12922.26 | 9 | 116300.34
| TOTAL |  |  |  |  | 116300.34
COMP. 3.1 | Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, diâmetro 3/4” |  |  |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
leroy Merlim | Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, diâmetro 3/4” | M |  | 8.63 | 1 | 8.63
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.1 | 2.58
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.1 | 2.03
| TOTAL |  |  |  |  | 13.24
COMP. 3.4 | Cabo utp 4 pares Cat. 6 - furukawa |  |  |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
Cirilo Cabos | Cabo utp 4 pares Cat. 6 - furukawa | M |  | 13 | 1 | 13
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.05 | 1.29
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.05 | 1.01
| TOTAL |  |  |  |  | 15.3
COMP. 3.5 | Conector RJ-45 CAT. 6 MULTI-LAN / CM DA FURUKAWA, AMP ou similar |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
Central cabos | Conector RJ-45 CAT. 6 MULTI-LAN / CM DA FURUKAWA, AMP ou similar | UN |  | 7.5 | 1 | 7.5
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.1 | 2.58
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.1 | 2.03
| TOTAL |  |  |  |  | 12.11
COMP. 3.6 | Certificação dos pontos de telecomunicações para CAT 6 conforme parâmetros da norma ABNT 14565/07 |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88266 / SINAPI | Eletrotecnico (com encargos complementares) para 1 ponto | H |  | 28.34 | 8 | 226.72
| TOTAL |  |  |  |  | 226.72
COMP. 3.7 | Comissionamento sistema de incêndio |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88267 /SINAPI | BOMBEIRO HIDRÁULICO (com encargos complementares) | H |  | 25.14 | 8 | 201.12
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 8 | 206.72
| TOTAL : |  |  |  |  | 407.84
COMP. 3.8 | Testes e START-UP do sistema. |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88264 / SINAPI | Eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 4 | 103.36
| despesas gerais (20% M.).) | vb |  | 20.67 | 1 | 20.67
| TOTAL : |  |  |  |  | 124.03
COMP. 3.9 | Painel SINÓPTICO em impressão colorida e plastificada em formato A3 |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 8 | 206.72
| despesas com impressão e outros (20% M.).) | vb |  | 41.34 | 1 | 41.34
| TOTAL : |  |  |  |  | 248.06
COMP. 3.10 | Treinamento de operação e manutenção |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88264 / SINAPI | Eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 16 | 413.44
| TOTAL : |  |  |  |  | 413.44
COMP. 3.11 | Integração das centrais de incêndio com o software de supervisão gráfica |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88266 / SINAPI | Eletrotecnico (com encargos complementares) | H |  | 28.34 | 8 | 226.72
| TOTAL : |  |  |  |  | 226.72
COMP 3.12 | Interface de comunicação J-NET-ADV-COMS-TCP/IP/ INTERFACE ODYSSEY TCP/IP. |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
ezalpha | Interface de comunicação J-NET-ADV-COMS-TCP/IP/ INTERFACE ODYSSEY TCP/IP. | UN |  | 4915.84 | 1 | 4915.84
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.5 | 12.92
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.5 | 10.14
| TOTAL |  |  |  |  | 4938.9
COMP 3.13 | Identificação de cabos e eletrodutos. |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88266 / SINAPI | eletrotecnico (com encargos complementares) | H |  | 28.34 | 0.25 | 7.09
| TOTAL |  |  |  |  | 7.09
Obs.: o material necessário para a indentificação estão computado dentro do indice da produtividade do profissional
COMP 3.14 | Migração, instalação, endereçamento e programação do software da Estação de trabalho da central analítica para a sala Cofre. |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88266 / SINAPI | Eletrotecnico (com encargos complementares) | H |  | 28.34 | 16 | 453.44
| TOTAL |  |  |  |  | 453.44
Obs.: Os materiais necessários para o serviço estão computados dentro do indice da produtividade do profissional.
COMP 4.1 | Central de Detecção e alarme de incêndio 01 laço |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
ezalpha PJ | Central de Detecção e alarme de incêndio 01 laço | un |  | 11596.34 | 1 | 11596.34
ezalpha MV | bateria | un |  | 150 | 2 | 300
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 8 | 206.72
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 8 | 162.16
| TOTAL |  |  |  |  | 12265.22
COMP 4.2 | Interface de comunicação J-NET-ADV-COMS-TCP/IP/ INTERFACE ODYSSEY TCP/IP. |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
ezalpha | Interface de comunicação J-NET-ADV-COMS-TCP/IP/ INTERFACE ODYSSEY TCP/IP. | un |  | 4915.84 | 1 | 4915.84
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.5 | 12.92
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.5 | 10.14
| TOTAL |  |  |  |  | 4938.9
COMP 5.1 | Detector de fumaça analógico endereçável com 02 leds para 360° de visibilidade, incluindo a base para detector, MARCA APOLLO MODLEO XP95-AD-SGE ou MODELO ZEOS-AD-S ou similar |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
ezalpha | Detector de fumaça analógico endereçável com 02 leds para 360° de visibilidade, incluindo a base para detector, MARCA APOLLO MODLEO XP95-AD-SGE ou MODELO ZEOS-AD-S ou similar | un |  | 409.05 | 1 | 409.05
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.5 | 12.92
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.5 | 10.14
| TOTAL |  |  |  |  | 432.11
COMP 5.2 | Detector Termovelocímetrico analógico endereçável com 02 leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95 -AD-S ou similar |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
Ezalpha | Detector Termovelocímetrico analógico endereçável com 02 leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95 -AD-S ou similar | un |  | 409.05 | 1 | 409.05
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.5 | 12.92
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.5 | 10.14
| TOTAL |  |  |  |  | 432.11
COMP 5.3 | Base para detector marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
ezalpha | Base para detector marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar | un |  | 40.77 | 1 | 40.77
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.5 | 12.92
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.5 | 10.14
| TOTAL |  |  |  |  | 63.83
COMP. 5.4 | Sinalizador Visual Remoto |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
ezalpha PJ | Sinalizador Visual Remoto | un |  | 176.47 | 1 | 176.47
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.5 | 12.92
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.5 | 10.14
| TOTAL |  |  |  |  | 199.53
COMP. 5.5 | Módulo Isolador de curto circuito |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
ezalpha PJ | Módulo Isolador de curto circuito | un |  | 211.75 | 1 | 211.75
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 1 | 25.84
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 1 | 20.27
| TOTAL |  |  |  |  | 257.86
COMP. 5.6 | Módulo Endereçável Entrada/ Saída |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
ezalpha PJ | Módulo Endereçável Entrada/ Saída | un |  | 334.03 | 1 | 334.03
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 1 | 25.84
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 1 | 20.27
| TOTAL |  |  |  |  | 380.14
COMP. 5.7 | Acionador manual (botoneira) endereçável MARCA GLOBAL FIRE MODELO GFE-MCPE-AI-IP67 |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
ezalpha PJ | Acionador manual (botoneira) endereçável MARCA GLOBAL FIRE MODELO GFE-MCPE-AI-IP67 | un |  | 1386.52 | 1 | 1386.52
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 3 | 77.52
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 3 | 60.81
| TOTAL |  |  |  |  | 1524.85
COMP. 5.8 | Sinalizador Audivisual endereçável |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
ezalpha | Sinalizador Audivisual endereçável | un |  | 383.62 | 1 | 383.62
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 1 | 25.84
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 1 | 20.27
| TOTAL |  |  |  |  | 429.73
COMP. 6.2 | Eletroduto flexível (sealtube) ø3/4' |  |  |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
74115/SBC | Eletroduto com alma de aço flexível e capa de pvc corrugado reforçado (sealtubo); antichama; seção de ø3/4" | m |  | 4.99 | 1 | 4.99
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.238 | 6.15
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.238 | 4.82
| TOTAL |  |  |  |  | 15.96
COMP. 6.3 | Cabo flexível para laço 2 x 1,5mm antichama blindado 0,75/1 Kv |  |  |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
Upper Seg | Cabo flexível para laço 2 x 1,5mm antichama blindado 0,75/1 Kv | m |  | 7.31 | 1 | 7.31
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.05 | 1.29
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.05 | 1.01
| TOTAL |  |  |  |  | 9.61
COMP. 6.4 | Conector giratório "macho" para Sealtube ø3/4' |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
Loja elétrica LTDA | Conector giratório "macho" para Sealtube ø3/4' | m |  | 6.04 | 1 | 6.04
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.619 | 15.99
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.619 | 12.55
| TOTAL |  |  |  |  | 34.58
COMP. 6.5 | Caixas de passagem CPT-10 ø3/4” em liga de alumínio silício |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
Loja elétrica LTDA | Caixas de passagem CPT-10 ø3/4” em liga de alumínio silício | un |  | 37.92 | 1 | 37.92
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.1 | 2.58
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.1 | 2.03
| TOTAL |  |  |  |  | 42.53
COMP. 8.1 | Abertura no forro de gesso e instalação de Visita em painel de gesso, incluindo tampa para inspeção, nas dimensões de 600 x 600mm, |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
gypcenter | Visita em painel de gesso, incluindo tampa para inspeção, , nas dimensões de 600 x 600mm, composta por estrutura de alumínio protegida contra corrosão e reforçada por cantoneiras e sistemas de fechamento com haste de segurança e fecho tipo clique, KNAUF PREMIUM ou similar | UN |  | 81.2 | 1 | 81.2
88269 / SINAPI | gesseiro (com encargos complementares) | H |  | 25.51 | 1 | 25.51
88316 / SINAPI | SERVENTE (com encargos complementares) | H |  | 20.38 | 1 | 20.38
| TOTAL |  |  |  |  | 127.09
COMP. 8.2 | Abertura e recomposição de forro em gesso comum para instalações das tubulações |  |  |  |  | M2
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
4812 / SINAPI | placa de gesso 60 x 60 | m2 |  | 8.69 | 1 | 8.69
88269 / SINAPI | gesseiro (com encargos complementares) | H |  | 25.51 | 1 | 25.51
| TOTAL |  |  |  |  | 34.2
COMP. 9.1 | Retirar Central de Detecção e Acessórios |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 4 | 103.36
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 4 | 81.08
| TOTAL |  |  |  |  | 184.44
COMP. 9.2 | Retirar Cabos e Acessórios |  |  |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 0.1 | 2.58
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 0.1 | 2.03
| TOTAL |  |  |  |  | 4.61
COMP. 9.3 | Retirar Acionador Manual (botoneira) e Acessórios |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 1.2 | 31.01
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 1.2 | 24.32
| TOTAL |  |  |  |  | 55.33
COMP. 9.4 | Retirar Sirenes e Acessórios |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 1.2 | 31.01
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 1.2 | 24.32
| TOTAL |  |  |  |  | 55.33
COMP. 10.1 | Tinta Primer Epóxi, Ref. WASCH PRIMER 98201 |  |  |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
100728 SINAPI | Tinta Primer Epóxi, Ref. WASCH PRIMER 98201 | m² |  | 12.92 | 0.1 | 1.29
considerando que 1m² equivale a 10m de tubulação
| TOTAL |  |  |  |  | 1.29
COMP. 10.4 | Pintura esmalte sintético Cor Vermelho (cor 350), Indicada por Norma Vigente |  |  |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
100758 / SINAPI | Pintura esmalte sintético Cor Vermelho | M² |  | 44.05 | 0.1 | 4.41
considerando que 1m² equivale a 10m de tubulação - 2 demãos
| TOTAL |  |  |  |  | 4.41
COMP. 11.1 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho - REF 96139 / SINAPI |  |  |  |  | M3
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
12334 | Aluguel de caçamba metálica | UNI |  | 350 | 0.2 | 70
mat128400 | Tarifa de vazamento de material de bota-fora em aterro licenciados por orgao ambiental competente | T |  | 15 | 1.5 | 22.5
88316 / SINAPI | SERVENTE (com encargos complementares) | H |  | 20.38 | 1.2 | 24.46
| TOTAL : |  |  |  |  | 116.96
COMP. 12.1 | Comissionamento sistema de incêndio |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88267 / SINAPI | BOMBEIRO HIDRÁULICO (com encargos complementares) | H |  | 25.14 | 4 | 100.56
88264 /SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 4 | 103.36
| TOTAL : |  |  |  |  | 203.92
COMP. 12.2 | Testes e start up |  |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88264 /SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 3 | 77.52
| despesas gerais (20% M.).) | vb |  | 15.5 | 1 | 15.5
| TOTAL : |  |  |  |  | 93.02
COMP. 12.5 | Projeto As Built de Detecção de alarme e Incêndio |  |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
5444 | OPERACAO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) | H |  | 0.32 | 9 | 2.88
8824 | COPIA DE PROJETOS EM ELECTRONIC PLOTTER | M2 |  | 16.8 | 1 | 16.8
90775 / SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA(COM ENCARGOS) | H |  | 28.98 | 9.279 | 268.91
90778 / SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO /ARQUITETO PLENO (COM ENCARGOS) | H |  | 97.7 | 1.8558 | 181.31
| TOTAL |  |  |  |  | 469.9
COMP. 12.6 | Execução de parametrização local das centrais de incêndio |  |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88266 / SINAPI | Eletrotecnico (com encargos complementares) | H |  | 28.34 | 3 | 85.02
| TOTAL |  |  |  |  | 85.02
COMP. 13.1 | Central de Detecção e alarme de incêndio 03 laço |  |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
ezalpha MV | Central de Detecção e alarme de incêndio 03 laço | UN |  | 15629.85 | 1 | 15629.85
ezalpha MV | bateria | UN |  | 150 | 2 | 300
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 8 | 206.72
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 8 | 162.16
| TOTAL |  |  |  |  | 16298.73
COMP. 17.3 | Retirar Detectores de fumaça e temperatura |  |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88264 / SINAPI | eletricista (com encargos complementares) | H |  | 25.84 | 1 | 25.84
88247/ SINAPI | auxiliar de eletricista (com encargos complementares) | H |  | 20.27 | 1 | 20.27
| TOTAL |  |  |  |  | 46.11
COMP. 40.1 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 |  |  |  |  | MÊS
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88316 / SINAPI | SERVENTE (com encargos complementares) | H |  | 20.38 | 90.82 | 1850.91
| TOTAL |  |  |  |  | 1850.91
COMP. 41.1 | Desmontagem do barracão |  |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
210008/3 | Desmontagem barracão | M2 |  | 89.33 | 55 | 4913.15
| TOTAL |  |  |  |  | 4913.15
COMP. 41.2 | Desmontagem das instalações provisórias |  |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
210005 | Inst. Prov. Água + Caixa d'água |  |  | 266.99 | 1 | 266.99
210003 | Inst. Sanitárias Prov. |  |  | 376.89 | 1 | 376.89
210004 | Inst. Prov. Luz e Força |  |  | 134.22 | 1 | 134.22
12201/2 | Inst. Prov. Esgoto |  |  | 398.935 | 1 | 398.935
| TOTAL |  |  |  |  | 1177.035